**低压电工作业初训试卷1卷**

考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(　√ 　　)

2. 使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(　×　)

3. 钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(　　√ )

4. 直流电流表可以用于交流电路测量。(　×　　)

5. 万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(　　×　)

6. 电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。(　　√　)

7. 二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。(　×　　)

8. 电解电容器的电工符号如图所示。(　　√　)

9. 在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(　　√　)

10. 对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。(　×　　)

11. 符号“A”表示交流电源。(　　×　)

12. 导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。。(　√　　)

13. 当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(　　√　)

14. 《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。(　×　　)

15. 电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。(　　√　)

16. 企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(　√　　)

17. 为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。(　√　　)

18. 在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。(　×　　)

19. 当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(　　√　)

20. 电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。(　　√　)

21. 吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。(　×　　)

22. 不同电压的插座应有明显区别。(　　√　)

23. 用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。(　×　　)

24. 对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。(　√　　)

25. 漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。(　√　　)

26. 危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。(　×　　)

27. 移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。(　×　　)

28. Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。(　√　　)

29. 电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。(　√　　)

30. 带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。(　√,　　)

31. 电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。(　√　)

32. 再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(　　√,　)

33. 电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。(　√　　)

34. 转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(　×　　)

35. 电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。(　　√　)

36. 使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(　×　　)

37. 导线的工作电压应大于其额定电压。(　　×　)

38. 改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。(　×　　)

39. 在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。(　√　　)

40. 导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(　×　　)

41. 熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。(　×　　)

42. 为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。(　　×　)

43. 过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。(　　√　)

44. 一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。(　×　　)

45. 触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。(　√　　)

46. 按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(　√　　)

47. 接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m㎡以上裸铜软线制成。(　√,　　)

48. 使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(　√　　)

49. 在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。(　　√　)

50. RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。(　×　　)

51. 单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(　×　　)

52. RCD后的中性线可以接地。(　　×　)

53. 变配电设备应有完善的屏护装置。(　　√　)

54. 为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。(　×　　)

55. 雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。(√　)

56. 防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。(√　)

57. 并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。(　√　　)

58. 并联补偿电容器主要用在直流电路中。(　×　　)

59. 检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。(　　×　)

60. 电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。(　√　　)

61. 按钮的文字符号为SB。(　√　　)

62. 从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(　×　　)

63. 在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。(　√　　)

64. 中间继电器的动作值与释放值可调节。(　×　　)

65. 频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(　×　　)

66. 自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(　　√　)

67. 低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。(　√　　)

68. 熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(　×　　)

69. 中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。(　　×　)

70. 接触器的文字符号为FR。( ×　　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端(　　B　)m的地方。

A　5

B　20

C　40

72. 指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是(B　　　)。

A　∞

B　0

C　不确定

73. 在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线(　B　　)。

A　平行

B　垂直

C　斜交

74. 串联电路中各电阻两端电压的关系是(　C　　)。

A　各电阻两端电压相等

B　阻值越小两端电压越高

C　阻值越大两端电压越高

75. 交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(　A　　)。

A　线电压

B　相电压

C　线路电压

76. 特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令生产经营单位（  A ）。

A　限期改正

B　罚款

C　停产停业整顿

77. 接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于(　　C　)m㎡。

A　6

B　10

C　25

78. 电气火灾发生时,应先切断电源再扑救,但不知或不清楚开关在何处时,应剪断电线,剪切时要(　B　　)。

A　几根线迅速同时剪断

B　不同相线在不同位置剪断

C　在同一位置一根一根剪断

79. 当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关(　B　　)

A　前

B　后

C　中

80. 碘钨灯属于(　C　　)光源。

A　气体放电

B　电弧

C　热辐射

81. 在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是(　B　　)。

A　短路

B　相线断线

C　零线断线

82. 使用剥线钳时应选用比导线直径(　B　　)的刃口。

A　相同

B　稍大

C　较大

83. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数(　C　　)。

A　不宜太少

B　不允许超过3次/小时

C　不宜过于频繁

84. 电动机在额定工作状态下运行时,(　　B　)的机械功率叫额定功率。

A　允许输入

B　允许输出

C　推动电机

85. 对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时(　　B　)通电运行。

A　允许

B　不允许

C　烘干好后就可

86. 根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和(　C　　)线路。

A　动力

B　照明

C　送电

87. 更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要(　B　　)。

A　不同

B　相同

C　更新

88. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(　　B　)。

A　1/3

B　1/2

C　1

89. 人的室颤电流约为(　　C　)mA。

A　16

B　30

C　50

90. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(　C　　)Ω。

A　500-1000

B　800-1600

C　1000-2000

91. 使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(　　B　)°为宜。

A　50

B　60

C　70

92. 对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过(　A　　)Ω。

A　10

B　6

C　4

93. 在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是(　　C　)。

A　使静电荷通过空气泄漏

B　使静电荷向四周散发泄漏

C　使静电沿绝缘体表面泄露

94. 运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是(　　B　)。

A　中和槽车行驶中产生的静电荷

B　泄漏槽车行驶中产生的静电荷

C　使槽车与大地等电位

95. 低压电容器的放电负载通常(　A　　)。

A　灯泡

B　线圈

C　互感器

96. 低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和(　A　　)电器。

A　非自动切换

B　非电动

C　非机械

97. 断路器的选用,应先确定断路器的(　　A　),然后才进行具体的参数的确定。

A　类型

B　额定电流

C　额定电压

98. 熔断器的保护特性又称为(　B　　)。

A　灭弧特性

B　安秒特性

C　时间性

99. 组合开关用于电动机可逆控制时,(　　C　)允许反向接通。

A　不必在电动机完全停转后就

B　可在电动机停后就

C　必须在电动机完全停转后才

100. 在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而(　　C　)。

A　查障困难

B　减小停电范围

C　扩大停电范围

**低压电工作业初训试卷1卷答案**

1,√,2,×,3,√,4,×,5,×,6,√,7,×,8,√,9,√,10,×,11,×,12,√,13,√,14,×,15,√,16,√,17,√,18,×,19,√,20,√,21,×,22,√,23,×,24,√,25,√,26,×,27,×,28,√,29,√,30,√,31,√,32,√,33,√,34,×,35,√,36,×,37,×,38,×,39,√,40,×,41,×,42,×,43,√,44,×,45,√,46,√,47,√,48,√,49,√,50,×,51,×,52,×,53,√,54,×,55,√,56,√,57,√,58,×,59,×,60,√,61,√,62,×,63,√,64,×,65,×,66,√,67,√,68,×,69,×,70,×,71,B,72,B,73,B,74,C,75,A,76,A,77,C,78,B,79,B,80,C,81,B,82,B,83,C,84,B,85,B,86,C,87,B,88,B,89,C,90,C,91,B,92,A,93,C,94,B,95,A,96,A,97,A,98,B,99,C,100,C

**低压电工作业初训试卷2卷**

考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 用钳表测量电流时，尽量将导线置于钳口铁芯中间，以减少测量误差。(　√,　　)

2. 电度表是专门用来测量设备功率的装置。(　×　　)

3. 电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。(　　×　)

4. 万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(　　×　)

5. 电流表的内阻越小越好。(　√,　　)

6. 交流钳形电流表可测量交直流电流。(　　×　)

7. 右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。(　　√,　)

8. 在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(　×　　)

9. 规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。(　√,　　)

10. 在串联电路中,电流处处相等。(　√,　　)

11. 并联电路的总电压等于各支路电压之和。(　×　　)

12. 基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(　√,　　)

13. 欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(　　×　)

14. 特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。(　×　　)

15. 特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。(　×　　)

16. 取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。(　　×　)

17. 在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(　×　　)

18. 使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。(　　√　)

19. 旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。(　√　　)

20. 事故照明不允许和其它照明共用同一线路。(　√　　)

21. 幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于1.8m。(　　√　)

22. 为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。(　×　　)

23. 民用住宅严禁装设床头开关。(　　√　)

24. 高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。(　×　　)

25. 验电器在使用前必须确认验电器良好。(　　√　)

26. 为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。(　　×　)

27. 移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。(　　×　)

28. 电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。(　　√　)

29. Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。(　√　　)

30. 用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。(　　√　)

31. 三相异步电动机的转子导体会中形成电流,其电流方向可用右手定则判定。(　　√　)

32. 电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。(　　√　)

33. 三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。(　　×　)

34. 在电气原理图中，当触点图形垂直放置时，以“左开右闭”原则绘制。(　　√　)

35. 电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(　　√　)

36. 能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。(　√　　)

37. 导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。(　　√　)

38. 为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。(　　×　)

39. 在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。(　　√　)

40. 电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。(　√　　)

41. 电缆保护层的作用是保护电缆。(　　√　)

42. 熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。(　　×　)

43. 在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。(　　√　)

44. 相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。(　　√　)

45. 触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(　　√　)

46. 两相触电危险性比单相触电小。(　　×　)

47. 绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。(　√　　)

48. 使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(　　×　)

49. 在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。(　　√　)

50. SELV只作为接地系统的电击保护。(　　×　)

51. RCD后的中性线可以接地。(　×　　)

52. 单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(　×　　)

53. RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(　　√　)

54. 10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。(　×　　)

55. 雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。(　　×　)

56. 用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。(　　×　)

57. 电容器的容量就是电容量。(　　×　)

58. 电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(　　×　)

59. 检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。(　×　　)

60. 按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(　　√　)

61. 熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。(　　√　)

62. 热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。(　　×　)

63. 自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(　　√　)

64. 中间继电器的动作值与释放值可调节。(　　×　)

65. 组合开关可直接起动5KW以下的电动机。(　√　　)

66. 低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。(　√　　)

67. 交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(　　√　)

68. 铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(　　√　)

69. 接触器的文字符号为FR。(　　×　)

70. 中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。(　　×　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 万用表实质是是一个带有整流器的(　　A　)仪表。

A　磁电式

B　电磁式

C　电动式

72. 摇表的两个主要组成部分是手摇(　　B　)和磁电式流比计。

A　电流互感器

B　直流发电机

C　交流发电机

73. 三相对称负载接成星形时,三相总电流(　　A　)。

A　等于零

B　等于其中一相电流的三倍

C　等于其中一相电流。

74. 确定正弦量的三要素为(　　B　)。

A　相位、初相位、相位差

B　最大值、频率、初相角

C　周期、频率、角频率

75. 单极型半导体器件是(　C　　)。

A　二极管

B　双极性二极管

C　场效应管

76. 《安全生产法》规定,任何单位或者(　B　　)对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A　职工

B　个人

C　管理人员

77. 接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于(　　C　)m㎡。

A　6

B　10

C　25

78. 在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装(　　C　)的电气设备。

A　安全电压

B　密封性好

C　防爆型

79. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是(　B　　)。

A　短路

B　过载

C　欠压

80. 日光灯属于(　　A　)光源。

A　气体放电

B　热辐射

C　生物放电

81. 在电路中,开关应控制(　　B　)。

A　零线

B　相线

C　地线

82. 尖嘴钳150mm是指(　　B　)。

A　其绝缘手柄为150mm

B　其总长度为150mm

C　其开口150mm

83. 国家标准规定凡(　B　　)KW以上的电动机均采用三角形接法。

A　3

B　4

C　7.5

84. 异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的(　　B　)倍。

A　2

B　4-7

C　9-10

85. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(　C　　),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。

A　小于10MΩ

B　大于0.5MΩ

C　小于0.5MΩ

86. 运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为(　　B　)欧。

A　500

B　1000

C　200

87. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞(　　C　)圈。

A　1

B　2

C　3

88. 热继电器的整定电流为电动机额定电流的(　　A　)%。

A　100

B　120

C　130

89. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于(　C　　)mA·S时就有生命危险。

A　16

B　30

C　50

90. 当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫(　B　　)触电。

A　单相

B　跨步电压

C　感应电

91. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的(　　A　)%。

A　25

B　50

C　75

92. 特别潮湿的场所应采用(　C　　)V的安全特低电压。

A　42

B　24

C　12

93. 避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过(　　C　)Ω。

A　2

B　4

C　10

94. 雷电流产生的(　　B　)电压和跨步电压可直接使人触电死亡。

A　感应

B　接触

C　直击

95. 电容量的单位是(　　A　)。

A　法

B　乏

C　安时

96. 断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过(　C　　)装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的。

A　自动

B　活动

C　脱扣

97. 接触器的电气图形为(　A　　)。

A

B

C

98. 行程开关的组成包括有(　　C　)。

A　线圈部分

B　保护部分

C　反力系统

99. 图是(　　B　)触头。

A　延时闭合动合

B　延时断开动合

C　延时断开动断

100. 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(B　　　)在被控电路中。

A　并联

B　串联

C　串联或并联

 **低压电工作业初训试卷2卷答案**

1,√,2,×,3,×,4,×,5,√,6,×,7,√,8,×,9,√,10,√,11,×,12,√,13,×,14,×,15,×,16,×,17,×,18,√,19,√,20,√,21,√,22,×,23,√,24,×,25,√,26,×,27,×,28,√,29,√,30,√,31,√,32,√,33,×,34,√,35,√,36,√,37,√,38,×,39,√,40,√,41,√,42,×,43,√,44,√,45,√,46,×,47,√,48,×,49,√,50,×,51,×,52,×,53,√,54,×,55,×,56,×,57,×,58,×,59,×,60,√,61,√,62,×,63,√,64,×,65,√,66,√,67,√,68,√,69,×,70,×,71,A,72,B,73,A,74,B,75,C,76,B,77,C,78,C,79,B,80,A,81,B,82,B,83,B,84,B,85,C,86,B,87,C,88,A,89,C,90,B,91,A,92,C,93,C,94,B,95,A,96,C,97,A,98,C,99,B,100,B

 **低压电工作业初训试卷3卷**

考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。(　×　　)

2. 摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(　　√　)

3. 接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。(　　√　)

4. 测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(　　√　)

5. 电流表的内阻越小越好。(　√　　)

6. 交流钳形电流表可测量交直流电流。(　　×　)

7. 右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。(　　√　)

8. 几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。(　　×　)

9. 并联电路的总电压等于各支路电压之和。(　　×　)

10. 导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。。(　　√　)

11. 220V的交流电压的最大值为380V。(　　×　)

12. 交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。(　　√　)

13. 基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(　　√　)

14. 《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。(　　×　)

15. 电工应严格按照操作规程进行作业。(　　√　)

16. 取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。(　×　　)

17. 在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。(　×　　)

18. 对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。(　√　　)

19. 电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(　√　　)

20. 电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。(　√　　)

21. 在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。(　　√　)

22. 验电器在使用前必须确认验电器良好。(　√　　)

23. 对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。(√　　　)

24. 危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。(　　×　)

25. 在没有用验电器验电前,线路应视为有电。(　√　　)

26. 漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。(√　　　)

27. 锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。(　×　　)

28. 手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(　×　　)

29. 手持式电动工具接线可以随意加长。(×　　　)

30. 异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。(　√　　)

31. 三相异步电动机的转子导体会中形成电流,其电流方向可用右手定则判定。(　√　　)

32. 电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。(　√　　)

33. 同一电器元件的各部件分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号。(　×　　)

34. 再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(　　√　)

35. 电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(　√　　)

36. 对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。(　×　　)

37. 根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。(　×　　)

38. 改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。(　　×　)

39. 铜线与铝线在需要时可以直接连接。(　×　　)

40. 熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。(　×　　)

41. 在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。(　√　　)

42. 绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(　×　　)

43. 电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。(　√　　)

44. 据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。(×　　　)

45. 触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(　√　　)

46. 触电分为电击和电伤。(　√　　)

47. 绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。(　√　　)

48. 在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。(　√　　)

49. 遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。(　√　　)

50. RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。(　×　　)

51. RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(　√　　)

52. 剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(　√　　)

53. 单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(　　×　)

54. 当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。(　√　　)

55. 对于容易产生静电的场所，应保持环境湿度在70%以上。(　√　　)

56. 雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。(　×　　)

57. 当电容器爆炸时,应立即检查。(　×　　)

58. 检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。(　×　　)

59. 如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(　×　　)

60. 熔断器的文字符号为FU。(　√　)

61. 选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失。(　√　　)

62. 交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。(　×　　)

63. 接触器的文字符号为FR。(　×　　)

64. 时间继电器的文字符号为KM。(　　×　)

65. 断路器可分为框架式和塑料外壳式。(　　√　)

66. 漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(　　√　)

67. 热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。(　×　)

68. 频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(　×　　)

69. 复合按钮的电工符号是。(　√　　)

70. 在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是(　B　　)。

A　∞

B　0

C　不确定

72. (　C　　)仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。

A　磁电式

B　电磁式

C　电动式

73. 在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线(　B　　)。

A　平行

B　垂直

C　斜交

74. 串联电路中各电阻两端电压的关系是(　C　　)。

A　各电阻两端电压相等

B　阻值越小两端电压越高

C　阻值越大两端电压越高

75. 确定正弦量的三要素为(B　　　)。

A　相位、初相位、相位差

B　最大值、频率、初相角

C　周期、频率、角频率

76. 《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少（  A ）,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。

A　生产安全事故

B　火灾、交通事故

C　重大、特大事故

77. 生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由(　A　　)处15日以下拘留。

A　公安机关

B　检察机关

C　安全生产监督管理部门

78. 电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于(　C　　)。

A　设备负载轻

B　电压波动

C　电流过大

79. 每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于(　B　　)kw。

A　2

B　3

C　4

80. 下列灯具中功率因数最高的是(　A　　)。

A　白炽灯

B　节能灯

C　日光灯

81. 在电路中,开关应控制(　B　　)。

A　零线

B　相线

C　地线

82. Ⅱ类手持电动工具是带有(　C　　)绝缘的设备。

A　基本

B　防护

C　双重

83. 对电机各绕组的绝缘检查，要求是：电动机每1KV工作电压，绝缘电阻（ B  ）。

A　小于0.5MΩ

B　大于等于1MΩ

C　等于0.5MΩ

84. 三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(　C　　)启动。

A　转子串电阻

B　转子串频敏

C　降低启动电压

85. 降压启动是指启动时降低加在电动机(　A　　)绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。

A　定子

B　转子

C　定子及转子

86. 运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为(　B　　)欧。

A　500

B　1000

C　200

87. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(　B　　)。

A　1/3

B　1/2

C　1

88. 下列材料中,导电性能最好的是(　B　　)。

A　铝

B　铜

C　铁

89. 引起电光性眼炎的主要原因是(C　　　)。

A　红外线

B　可见光

C　紫外线

90. 电流对人体的热效应造成的伤害是(　　A　)。

A　电烧伤

B　电烙印

C　皮肤金属化

91. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的(　A　　)%。

A　25

B　50

C　75

92. 特别潮湿的场所应采用(　C　　)V的安全特低电压。

A　42

B　24

C　12

93. 在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于(　　C　)。

A　球形雷

B　,感应雷

C　直击雷

94. 变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是(　A　　)。

A　安装避雷器

B　安装避雷线

C　安装避雷网

95. 并联电力电容器的作用是(　B　　)。

A　降低功率因数

B　提高功率因数

C　维持电流

96. 交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的(　B　　)电压。

A　最低

B　最高

C　平均

97. 铁壳开关的电气图形为(　B　　),文字符号为QS。

A

B

C

98. 在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而(　C　　)。

A　查障困难

B　减小停电范围

C　扩大停电范围

99. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达(　B　　)。

A　10万次以下

B　600-1000万次

C　10000万次以上

100. 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的(　A　　)能力。

A　过载

B　控制

C　节流

**低压电工作业初训试卷3卷答案**

1,×,2,√,3,√,4,√,5,√,6,×,7,√,8,×,9,×,10,√,11,×,12,√,13,√,14,×,15,√,16,×,17,×,18,√,19,√,20,√,21,√,22,√,23,√,24,×,25,√,26,√,27,×,28,×,29,×,30,√,31,√,32,√,33,×,34,√,35,√,36,×,37,×,38,×,39,×,40,×,41,√,42,×,43,√,44,×,45,√,46,√,47,√,48,√,49,√,50,×,51,√,52,√,53,×,54,√,55,√,56,×,57,×,58,×,59,×,60,√,61,√,62,×,63,×,64,×,65,√,66,√,67,×,68,×,69,√,70,√,71,B,72,C,73,B,74,C,75,B,76,A,77,A,78,C,79,B,80,A,81,B,82,C,83,B,84,C,85,A,86,B,87,B,88,B,89,C,90,A,91,A,92,C,93,C,94,A,95,B,96,B,97,B,98,C,99,B,100,A

 **低压电工作业初训试卷4卷**

考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(　×　　)

2. 用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。(　×　　)

3. 电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。(　√　　)

4. 万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(　×　　)

5. 电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(　×　　)

6. 万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。(　√　　)

7. 在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(　×　　)

8. 并联电路中各支路上的电流不一定相等。(　√　　)

9. 符号“A”表示交流电源。(　×　　)

10. 220V的交流电压的最大值为380V。(　×　　)

11. 欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(　×　　)

12. 并联电路的总电压等于各支路电压之和。(×　　)

13. 磁力线是一种闭合曲线。(　√　　)

14. 特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。(　×　　)

15. 电工作业分为高压电工和低压电工。(　×　　)

16. 企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(　√　　)

17. 在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。(　×　　)

18. 在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。(　×　　)

19. 电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(　√　　)

20. 在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。(　√　　)

21. 事故照明不允许和其它照明共用同一线路。(　√　　)

22. 漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。(　√　　)

23. 用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。(　×　　)

24. 在没有用验电器验电前,线路应视为有电。(√　　　)

25. 民用住宅严禁装设床头开关。(　√　　)

26. 高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。(　×　　)

27. 多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。(　√　　)

28. 手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(　×　　)

29. 移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。(　√　　)

30. 对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。(　√　　)

31. 带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。(　√　　)

32. 转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(　×　　)

33. 电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。(　√　　)

34. 对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(　　√　)

35. 在电气原理图中，当触点图形垂直放置时，以“左开右闭”原则绘制。(　√　　)

36. 电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。(　√　　)

37. 额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。(　√　　)

38. 导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。(　×　　)

39. 电缆保护层的作用是保护电缆。(　√　　)

40. 在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。(　√　　)

41. 过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。(　√　　)

42. 在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。(　√　　)

43. 电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。(　√　　)

44. 30Hz~40Hz的电流危险性最大。(　　×　)

45. 触电分为电击和电伤。(√　　　)

46. 通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。(　×　　)

47. 在直流电路中,常用棕色标示正极。(　√　　)

48. 使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(　×　　)

49. 使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(　　√　)

50. 当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。(　√　　)

51. 单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(　×　　)

52. RCD后的中性线可以接地。(　×　　)

53. 变配电设备应有完善的屏护装置。(　√　　)

54. 10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。(×　　　)

55. 对于容易产生静电的场所，应保持环境湿度在70%以上。(　√　　)

56. 除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。(　　√　)

57. 电容器室内要有良好的天然采光。(　×　　)

58. 检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。(×　　　)

59. 并联补偿电容器主要用在直流电路中。(　×　　)

60. 断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流。(　×　　)

61. 电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。(　√　　)

62. 热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。(　×　　)

63. 刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(　　×　)

64. 组合开关可直接起动5KW以下的电动机。(　　√　)

65. 中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。(　×　)

66. 断路器可分为框架式和塑料外壳式。(　√　)

67. 时间继电器的文字符号为KM。(　　×　)

68. 在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。(　√　　)

69. 胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。(　√　　)

70. 中间继电器的动作值与释放值可调节。(　×　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 电能表是测量(　　C　)用的仪器。

A　电流

B　电压

C　电能

72. 单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个(　A　　)和一个电流线圈组成。

A　电压线圈

B　电压互感器

C　电阻

73. 通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈(　B　　)有关。

A　长度

B　绕向

C　体积

74. 单极型半导体器件是(　C　　)。

A　二极管

B　双极性二极管

C　场效应管

75. 电动势的方向是(A　　　)。

A　从负极指向正极

B　从正极指向负极

C　与电压方向相同

76. 低压带电作业时,(　A　　)。

A　既要戴绝缘手套,又要有人监护

B　戴绝缘手套,不要有人监护

C　有人监护不必戴绝缘手套

77. 生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由(　A　　)处15日以下拘留。

A　公安机关

B　检察机关

C　安全生产监督管理部门

78. 在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用(　B　　)方式供电。

A　单相三线制,三相四线制

B　单相三线制,三相五线制

C　单相两线制,三相五线制

79. 图示的电路中,在开关S1和S2都合上后,可触摸的是(　B　　)。

A　第2段

B　第3段

C　无

80. 下列现象中,可判定是接触不良的是(　　B　)。

A　日光灯启动困难

B　灯泡忽明忽暗

C　灯泡不亮

81. 一般照明的电源优先选用(　A　　)V。

A　220

B　380

C　36

82. 锡焊晶体管等弱电元件应用(　A　　)W的电烙铁为宜。

A　25

B　75

C　100

83. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数(　C　　)。

A　不宜太少

B　不允许超过3次/小时

C　不宜过于频繁

84. 电动机(　C　　)作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。

A　机座

B　端盖

C　定子铁芯

85. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机(　B　　)所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。

A　一相绕组

B　两相绕组

C　三相绕组

86. 导线接头的绝缘强度应(　B　　)原导线的绝缘强度。

A　大于

B　等于

C　小于

87. 导线接头要求应接触紧密和(　B　　)等。

A　拉不断

B　牢固可靠

C　不会发热

88. 下列材料不能作为导线使用的是(　B　　)。

A　铜绞线

B　钢绞线

C　铝绞线

89. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于(　C　　)mA·S时就有生命危险。

A　16

B　30

C　50

90. 当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫(　B　　)触电。

A　单相

B　跨步电压

C　感应电

91. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的(　A　　)%。

A　25

B　50

C　75

92. 带电体的工作电压越高,要求其间的空气距离(B　　　)。

A　一样

B　越大

C　越小

93. 在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于(　C　　)。

A　球形雷

B　,感应雷

C　直击雷

94. 为避免高压变配电站遭受直击雷,引发大面积停电事故,一般可用(　　A　)来防雷。

A　接闪杆

B　阀型避雷器

C　接闪网

95. 为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须(　A　　)。

A　充分放电

B　长时间停电

C　冷却之后

96. 万能转换开关的基本结构内有(　B　　)。

A　反力系统

B　触点系统

C　线圈部分

97. 更换熔体或熔管,必须在(B　　)的情况下进行。

A　带电

B　不带电

C　带负载

98. 电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器(　A　　)在被控电路中。

A　并联

B　串联

C　串联或并联

99. 熔断器的保护特性又称为(B　　　)。

A　灭弧特性

B　安秒特性

C　时间性

100. 属于配电电器的有(　B　　)。

A　接触器

B　熔断器

C　电阻器

**低压电工作业初训试卷4卷答案**

1,×,2,×,3,√,4,×,5,×,6,√,7,×,8,√,9,×,10,×,11,×,12,×,13,√,14,×,15,×,16,√,17,×,18,×,19,√,20,√,21,√,22,√,23,×,24,√,25,√,26,×,27,√,28,×,29,√,30,√,31,√,32,×,33,√,34,√,35,√,36,√,37,√,38,×,39,√,40,√,41,√,42,√,43,√,44,×,45,√,46,×,47,√,48,×,49,√,50,√,51,×,52,×,53,√,54,×,55,√,56,√,57,×,58,×,59,×,60,×,61,√,62,×,63,×,64,√,65,×,66,√,67,×,68,√,69,√,70,×,71,C,72,A,73,B,74,C,75,A,76,A,77,A,78,B,79,B,80,B,81,A,82,A,83,C,84,C,85,B,86,B,87,B,88,B,89,C,90,B,91,A,92,B,93,C,94,A,95,A,96,B,97,B,98,A,99,B,100,B

**低压电工作业初训试卷5卷**

考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。(　√　　)

2. 使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(　×　　)

3. 测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(　√　　)

4. 万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(　×　　)

5. 直流电流表可以用于交流电路测量。(　×　　)

6. 使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。(　　×　)

7. 几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。(×　　　)

8. 并联电路中各支路上的电流不一定相等。(　√　)

9. 在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(　√　　)

10. 交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。(　√　　)

11. 欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(　　×　)

12. 当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(　√　　)

13. 符号“A”表示交流电源。(　×　　)

14. 日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。(　×　　)

15. 取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。(　×　　)

16. 有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。(　√　　)

17. 二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10KV或者35KV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。(　√　　)

18. 使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。(　√　　)

19. 当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(　√　　)

20. 日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。(　√　　)

21. 电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。(　√　　)

22. 验电器在使用前必须确认验电器良好。(　　√　)

23. 为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。(　×　　)

24. 民用住宅严禁装设床头开关。(　√　　)

25. 低压验电器可以验出500V以下的电压。(　×　　)

26. 用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。(　　×　)

27. 使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线不得松动。(　√　　)

28. 剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(　√　　)

29. Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。(　√　　)

30. 对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动。(　√　　)

31. 用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。(　√　　)

32. 三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。(　　×　)

33. 使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(　　×　)

34. 再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(　√　)

35. 转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(　×　　)

36. 在电气原理图中，当触点图形垂直放置时，以“左开右闭”原则绘制。(　√　　)

37. 为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。(　×　　)

38. 导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。(　　×　)

39. 截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。(　√　　)

40. 导线连接时必须注意做好防腐措施。(　√　　)

41. 铜线与铝线在需要时可以直接连接。(　×　　)

42. 导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(　×　　)

43. 电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。(　√　　)

44. 一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。(　×　　)

45. 触电分为电击和电伤。(√　　)

46. 触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(√　　　)

47. “止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。(　√　　)

48. 使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(　√　　)

49. 试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(　×　　)

50. SELV只作为接地系统的电击保护。(　　×　)

51. RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(　√　　)

52. 单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(　×　　)

53. 剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(　√　　)

54. 为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。(　×　)

55. 用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。(　×　　)

56. 雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。(　√　)

57. 并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。(　√　　)

58. 如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(　×　　)

59. 检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。(×　　　)

60. 组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。(　√　　)

61. 目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。(　×　　)

62. 电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。(　√　)

63. 在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。(　√　　)

64. 熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(　×　　)

65. 中间继电器的动作值与释放值可调节。(　　×　)

66. 时间继电器的文字符号为KM。(　×　　)

67. 复合按钮的电工符号是。(　√　　)

68. 频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(　×　　)

69. 漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(　√　　)

70. 刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(　×　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 万用表实质是是一个带有整流器的(　A　　)仪表。

A　磁电式

B　电磁式

C　电动式

72. 万用表由表头、(A　　　)及转换开关三个主要部分组成。

A　测量电路

B　线圈

C　指针

73. 三相对称负载接成星形时,三相总电流(　A　　)。

A　等于零

B　等于其中一相电流的三倍

C　等于其中一相电流。

74. 安培定则也叫(　C　　)。

A　左手定则

B　右手定则

C　右手螺旋法则

75. PN结两端加正向电压时,其正向电阻(　A　　)。

A　小

B　大

C　不变

76. 低压带电作业时,(　A　　)。

A　既要戴绝缘手套,又要有人监护

B　戴绝缘手套,不要有人监护

C　有人监护不必戴绝缘手套

77. 特种作业操作证每(　C　　)年复审1次。

A　5

B　4

C　3

78. 在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装(　C　　)的电气设备。

A　安全电压

B　密封性好

C　防爆型

79. 落地插座应具有牢固可靠的(　B　　)。

A　标志牌

B　保护盖板

C　开关

80. 一般照明的电源优先选用(　A　　)V。

A　220

B　380

C　36

81. 下列灯具中功率因数最高的是(　A　　)。

A　白炽灯

B　节能灯

C　日光灯

82. 使用剥线钳时应选用比导线直径(　B　　)的刃口。

A　相同

B　稍大

C　较大

83. 对照电机与其铭牌检查,主要有(　　A　)、频率、定子绕组的连接方法。

A　电源电压

B　电源电流

C　工作制

84. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(C　　　),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。

A　小于10MΩ

B　大于0.5MΩ

C　小于0.5MΩ

85. 笼形异步电动机常用的降压启动有(　B　)启动、自耦变压器降压启动、星-三角降压启动。

A　转子串电阻

B　串电阻降压

C　转子串频敏

86. 照明线路熔断器的熔体的额定电流取线路计算电流的(　B　　)倍。

A　0.9

B　1.1

C　1.5

87. 在铝绞线中加入钢芯的作用是(　C　　)。

A　提高导电能力

B　增大导线面积

C　提高机械强度

88. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(　B　　)。

A　1/3

B　1/2

C　1

89. 电伤是由电流的(　C　　)效应对人体所造成的伤害。

A　热

B　化学

C　热、化学与机械

90. 据一些资料表明,心跳呼吸停止,在(　A　　)min内进行抢救,约80%可以救活。

A　1

B　2

C　3

91. 登杆前,应对脚扣进行(　B　　)。

A　人体静载荷试验

B　人体载荷冲击试验

C　人体载荷拉伸试验

92. 建筑施工工地的用电机械设备(　B　　)安装漏电保护装置。

A　不应

B　应

C　没规定

93. 在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于(　C　　)。

A　球形雷

B　,感应雷

C　直击雷

94. 防静电的接地电阻要求不大于(　C　　)Ω。

A　10

B　40

C　100

95. 电容器属于（ C  ）设备。

A　危险

B　运动

C　静止

96. 具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和(　C　　)保护能力。

A　温度

B　机械

C　过载

97. 漏电保护断路器在设备正常工作时,电路电流的相量和(　C　　),开关保持闭合状态。

A　为正

B　为负

C　为零

98. 行程开关的组成包括有(　C　　)。

A　线圈部分

B　保护部分

C　反力系统

99. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达(　B　　)。

A　10万次以下

B　600-1000万次

C　10000万次以上

100. 低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于(　B　　)保护,有时也可用于过载保护。

A　速断

B　短路

C　过流

**低压电工作业初训试卷5卷答案**

1,√,2,×,3,√,4,×,5,×,6,×,7,×,8,√,9,√,10,√,11,×,12,√,13,×,14,×,15,×,16,√,17,√,18,√,19,√,20,√,21,√,22,√,23,×,24,√,25,×,26,×,27,√,28,√,29,√,30,√,31,√,32,×,33,×,34,√,35,×,36,√,37,×,38,×,39,√,40,√,41,×,42,×,43,√,44,×,45,√,46,√,47,√,48,√,49,×,50,×,51,√,52,×,53,√,54,×,55,×,56,√,57,√,58,×,59,×,60,√,61,×,62,√,63,√,64,×,65,×,66,×,67,√,68,×,69,√,70,×,71,A,72,A,73,A,74,C,75,A,76,A,77,C,78,C,79,B,80,A,81,A,82,B,83,A,84,C,85,B,86,B,87,C,88,B,89,C,90,A,91,B,92,B,93,C,94,C,95,C,96,C,97,C,98,C,99,B,100,B

窗体顶端

窗体底端

 **低压电工作业初训试卷6卷**

考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画x)

1. 电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。(　×　　)

2. 电度表是专门用来测量设备功率的装置。(　　×　)

3. 接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。(　　×　)

4. 电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。(×　　　)

5. 万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(　×　　)

6. 电压表内阻越大越好。(　　√　)

7. 并联电路中各支路上的电流不一定相等。(　　√　)

8. 交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。(　　√　)

9. 在串联电路中,电流处处相等。(　　　√)

10. 交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。(　√　　)

11. 并联电路的总电压等于各支路电压之和。(　　×　)

12. 磁力线是一种闭合曲线。(　　√　)

13. 欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(　　×　)

14. 《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。(　　　×)

15. 企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(　√　　)

16. 电工应严格按照操作规程进行作业。(　√　　)

17. 在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。(　×　　)

18. 旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。(　√　　)

19. 当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(　√　　)

20. 事故照明不允许和其它照明共用同一线路。(　√　　)

21. 接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。(　×　　)

22. 低压验电器可以验出500V以下的电压。(　　×　)

23. 验电器在使用前必须确认验电器良好。(　　√　)

24. 漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。(　√　　)

25. 当拉下总开关后,线路即视为无电。(　×　　)

26. 在没有用验电器验电前,线路应视为有电。(　√　　)

27. 锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。(　×　　)

28. 电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。(　√　　)

29. 手持式电动工具接线可以随意加长。(　√　)

30. 为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。(×　　　)

31. 用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。(　√　　)

32. 转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(　×　　)

33. 同一电器元件的各部件分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号。(　×　　)

34. 对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。(　×　　)

35. 使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(　×　　)

36. 电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(　√　　)

37. 根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。(　×　　)

38. 导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。(　√　　)

39. 在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。(　√　　)

40. 导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(　×　　)

41. 在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。(　√　　)

42. 导线连接时必须注意做好防腐措施。(　　√　)

43. 在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。(　　√　)

44. 一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。(　×　　)

45. 通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。(×　　)

46. 触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(√　　)

47. 绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。(　√　　)

48. 常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(　√　　)

49. 使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(√　　　)

50. 在高压操作中,无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于0.7m。(√　　　)

51. 保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。(　√　　)

52. 单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(　×　　)

53. 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。(×　　　)

54. 雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。(　×　　)

55. 雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。(×　　　)

56. 雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。(　√　　)

57. 当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。(　　√　)

58. 电容器室内应有良好的通风。(　√　　)

59. 电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(×　　)

60. 按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(　　√　)

61. 组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。(　　√　)

62. 热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。(√　　)

63. 自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(　√　　)

64. 时间继电器的文字符号为KM。(　×　　)

65. 在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。(　√　)

66. 胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。(　√　　)

67. 中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。(×　　　)

68. 行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(　　×　)

69. 漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(　√　　)

70. 熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(×　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 万用表电压量程2.5V是当指针指在（B   ）位置时电压值为2.5V。

A　1/2量程

B　满量程

C　2/3量程

72. 测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端(　B　　)m的地方。

A　5

B　20

C　40

73. 当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,电阻值为(　B　　)欧。

A　10

B　5

C　2

74. 确定正弦量的三要素为(　B　　)。

A　相位、初相位、相位差

B　最大值、频率、初相角

C　周期、频率、角频率

75. 载流导体在磁场中将会受到(A　　　)的作用。

A　电磁力

B　磁通

C　电动势

76. 工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为(　B　　)米。

A　0.2

B　0.35

C　0.5

77. 接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于(　C　　)m㎡。

A　6

B　10

C　25

78. 当低压电气火灾发生时,首先应做的是(　B　　)。

A　迅速离开现场去报告领导

B　迅速设法切断电源

C　迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

79. 图示的电路中,在开关S1和S2都合上后,可触摸的是(　B　　)。

A　第2段

B　第3段

C　无

80. 下列现象中,可判定是接触不良的是(　B　　)。

A　日光灯启动困难

B　灯泡忽明忽暗

C　灯泡不亮

81. 日光灯属于(　A　　)光源。

A　气体放电

B　热辐射

C　生物放电

82. 尖嘴钳150mm是指(　B　　)。

A　其绝缘手柄为150mm

B　其总长度为150mm

C　其开口150mm

83. 三相异步电动机虽然种类繁多,但基本结构均由(　B　　)和转子两大部分组成。

A　外壳

B　定子

C　罩壳及机座

84. 电动机在额定工作状态下运行时,(　B　　)的机械功率叫额定功率。

A　允许输入

B　允许输出

C　推动电机

85. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(C　　　),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。

A　小于10MΩ

B　大于0.5MΩ

C　小于0.5MΩ

86. 根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和(　C　　)线路。

A　动力

B　照明

C　送电

87. 热继电器的整定电流为电动机额定电流的(A　　　)%。

A　100

B　120

C　130

88. 我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为(　　C　)。

A　绝缘瓶

B　隔离体

C　绝缘子

89. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于(C　　　)mA·S时就有生命危险。

A　16

B　30

C　50

90. 人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为(A　　　)触电。

A　单相

B　两相

C　三相

91. 使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(　B　　)°为宜。

A　50

B　60

C　70

92. 带电体的工作电压越高,要求其间的空气距离(　B　　)。

A　一样

B　越大

C　越小

93. 在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于(　C　　)。

A　球形雷

B　,感应雷

C　直击雷

94. 在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止(　A　　)侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。

A　球形雷

B　感应雷

C　直接雷

95. 并联电力电容器的作用是(　　B　)。

A　降低功率因数

B　提高功率因数

C　维持电流

96. 以下图形,(　A　　)是按钮的电气图形。

A

B

C

97. 非自动切换电器是依靠(A　　　)直接操作来进行工作的。

A　外力(如手控)

B　电动

C　感应

98. 胶壳刀开关在接线时,电源线接在(　A　　)。

A　上端(静触点)

B　下端(动触点)

C　两端都可

99. 在电力控制系统中,使用最广泛的是(　B　　)式交流接触器。

A　气动

B　电磁

C　液动

100. 图是(　B　　)触头。

A　延时闭合动合

B　延时断开动合

C　延时断开动断

**低压电工作业初训试卷6卷答案**

1,×,2,×,3,×,4,×,5,×,6,√,7,√,8,√,9,√,10,√,11,×,12,√,13,×,14,×,15,√,16,√,17,×,18,√,19,√,20,√,21,×,22,×,23,√,24,√,25,×,26,√,27,×,28,√,29,×,30,×,31,√,32,×,33,×,34,×,35,×,36,√,37,×,38,√,39,√,40,×,41,√,42,√,43,√,44,×,45,×,46,√,47,√,48,√,49,√,50,√,51,√,52,×,53,×,54,×,55,×,56,√,57,√,58,√,59,×,60,√,61,√,62,√,63,√,64,×,65,√,66,√,67,×,68,×,69,√,70,×,71,B,72,B,73,B,74,B,75,A,76,B,77,C,78,B,79,B,80,B,81,A,82,B,83,B,84,B,85,C,86,C,87,A,88,C,89,C,90,A,91,B,92,B,93,C,94,A,95,B,96,A,97,A,98,A,99,B,100,B

 **低压电工作业初训试卷7卷**

考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。(　√　　)

2. 摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。(　×　　)

3. 钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√　　　)

4. 测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(　√　　)

5. 使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。(　×　　)

6. 接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。(　×　　)

7. 几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。(　　×　)

8. 并联电路中各支路上的电流不一定相等。(　√　　)

9. 电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。(√　　)

10. 在串联电路中,电流处处相等。(　　√　)

11. 导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。。(　√　　)

12. 基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(　√　　)

13. 符号“A”表示交流电源。(×　　　)

14. 《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。(　×　　)

15. 取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。(　×　　)

16. 电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。(　　√　)

17. 二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10KV或者35KV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。(　√　　)

18. 当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(　　√　)

19. 在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。(　　√　)

20. 漏电开关只有在有人触电时才会动作。(　　×　)

21. 事故照明不允许和其它照明共用同一线路。(√　　　)

22. 不同电压的插座应有明显区别。(　√　　)

　)

24. 验电器在使用前必须确认验电器良好。(　√　　)

25. 危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。(　　×　)

26. 民用住宅严禁装设床头开关。(　√　　)

27. 使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线不得松动。(　√　　)

28. 剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(　√　　)

29. 手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(　×　　)

30. 对于异步电动机，国家标准规定3KW以下的电动机均采用三角形联结。(　×　　)

31. 对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动。(　√　　)

32. 转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(　×　　)

33. 同一电器元件的各部件分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号。(　×　　)

34. 交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(　√　　)

35. 使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(×　　　)

36. 电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。(　√　)

37. 在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。(　×　　)

38. 为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。(　　×　)

39. 导线连接时必须注意做好防腐措施。(　　√　)

40. 在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。(　×　　)

41. 截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。(　√　　)

42. 过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。(　√　　)

43. 在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。(　√　　)

44. 概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。(　×　　)

45. 两相触电危险性比单相触电小。(×　　)

46. 脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。(　×　　)

47. 停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。(　　√　)

48. 常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(　　√　)

49. 试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(　×　　)

50. 当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。(　√　)

51. 剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(　√　　)

52. 保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。(　　√　)

53. 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。(×　　　)

54. 雷电后造成架空线路产生高电压冲击波，这种雷电称为直击雷。(　×　　)

55. 防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。(　√　　)

56. 雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。(×　　)

57. 电容器室内要有良好的天然采光。(　×　　)

58. 如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(　　×　)

59. 检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。(　×　　)

60. 组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。(　√　　)

61. 热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。(　√　　)

62. 按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(　√　　)

63. 铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(　√　　)

64. 低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。(　√　　)

65. 断路器可分为框架式和塑料外壳式。(　√　　)

66. 交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(　　√　)

67. 复合按钮的电工符号是。(　√　　)

68. 热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。(　　×　)

69. 胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。(　√　　)

70. 中间继电器的动作值与释放值可调节。(　×　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 万用表实质是是一个带有整流器的(　A　　)仪表。

A　磁电式

B　电磁式

C　电动式

72. 测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端(　B　　)m的地方。

A　5

B　20

C　40

73. 将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(　C　　)倍。

A　1

B　2

C　4

74. 单极型半导体器件是(　C　　)。

A　二极管

B　双极性二极管

C　场效应管

75. 安培定则也叫(　C　　)。

A　左手定则

B　右手定则

C　右手螺旋法则

76. 低压带电作业时,(　A　　)。

A　既要戴绝缘手套,又要有人监护

B　戴绝缘手套,不要有人监护

C　有人监护不必戴绝缘手套

77. 特种作业操作证每(　C　　)年复审1次。

A　5

B　4

C　3

78. 在易燃、易爆危险场所,供电线路应采用(　B　　)方式供电。

A　单相三线制,三相四线制

B　单相三线制,三相五线制

C　单相两线制,三相五线制

79. 对颜色有较高区别要求的场所,宜采用(　B　　)。

A　彩灯

B　白炽灯

C　紫色灯

80. 下列现象中,可判定是接触不良的是(　B　　)。

A　日光灯启动困难

B　灯泡忽明忽暗

C　灯泡不亮

81. 碘钨灯属于(　C　　)光源。

A　气体放电

B　电弧

C　热辐射

82. 在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(　C　　)工具。

A　Ⅰ类

B　Ⅱ类

C　Ⅲ类

83. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数(　C　　)。

A　不宜太少

B　不允许超过3次/小时

C　不宜过于频繁

84. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机(　B　　)所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。

A　一相绕组

B　两相绕组

C　三相绕组

85. 电动机在额定工作状态下运行时,(　B　　)的机械功率叫额定功率。

A　允许输入

B　允许输出

C　推动电机

86. 熔断器在电动机的电路中起(　B　　)保护作用。

A　过载

B　短路

C　过载和短路

87. 导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于(　A　　)。

A　1

B　1.5

C　2

88. 三相交流电路中,A相用(　B　　)颜色标记。

A　红色

B　黄色

C　绿色

89. 引起电光性眼炎的主要原因是(　C　　)。

A　红外线

B　可见光

C　紫外线

90. 人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相通过人体流入另一相,这种触电现象称为(　　B　)触电。

A　单相

B　两相

C　感应电

91. 使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(B　　　)°为宜。

A　50

B　60

C　70

92. 特别潮湿的场所应采用(　C　　)V的安全特低电压。

A　42

B　24

C　12

93. 静电引起爆炸和火灾的条件之一是(　A　　)。

A　有爆炸性混合物存在

B　静电能量要足够大

C　有足够的温度

94. 雷电流产生的(　B　　)电压和跨步电压可直接使人触电死亡。

A　感应

B　接触

C　直击

95. 电容器属于（ C  ）设备。

A　危险

B　运动

C　静止

96. 接触器的电气图形为(　A　　)。

A

B

C

97. 非自动切换电器是依靠(　A　　)直接操作来进行工作的。

A　外力(如手控)

B　电动

C　感应

98. 低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于(　　B　)保护,有时也可用于过载保护。

A　速断

B　短路

C　过流

99. 交流接触器的电寿命是约为机械寿命的(　C　　)倍。

A　10

B　1

C　1/20

100. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器作(　A　　)保护。

A　短路

B　过压

C　过热

**低压电工作业初训试卷7卷答案**

1,√,2,×,3,√,4,√,5,×,6,×,7,×,8,√,9,√,10,√,11,√,12,√,13,×,14,×,15,×,16,√,17,√,18,√,19,√,20,×,21,√,22,√,23,√,24,√,25,×,26,√,27,√,28,√,29,×,30,×,31,√,32,×,33,×,34,√,35,×,36,√,37,×,38,×,39,√,40,√,41,√,42,√,43,√,44,×,45,×,46,×,47,√,48,√,49,×,50,√,51,√,52,√,53,×,54,×,55,√,56,×,57,×,58,×,59,×,60,√,61,√,62,√,63,√,64,√,65,√,66,√,67,√,68,×,69,√,70,×,71,A,72,B,73,C,74,C,75,C,76,A,77,C,78,B,79,B,80,B,81,C,82,C,83,C,84,B,85,B,86,B,87,A,88,B,89,C,90,B,91,B,92,C,93,A,94,B,95,C,96,A,97,A,98,B,99,C,100,A

 **低压电工作业初训试卷8卷**

考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 用钳表测量电流时，尽量将导线置于钳口铁芯中间，以减少测量误差。(　　√　)

2. 使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(　×　　)

3. 万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(×　　　)

4. 电流表的内阻越小越好。(　　√　)

5. 电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(　　×　)

6. 直流电流表可以用于交流电路测量。(　×　　)

7. 正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。(　×　　)

8. 右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。(　√　)

9. 磁力线是一种闭合曲线。(　√　)

10. 规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。(　√　　)

11. 导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。。(　√　　)

12. 当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(　　√　)

13. 220V的交流电压的最大值为380V。(　×　　)

14. 日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。(　×　　)

15. 有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。(　√　　)

16. 取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。(　×　　)

17. 在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(　×　)

18. 对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。(　√　　)

19. 在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(√　　　)

20. 幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于1.8m。(　√　　)

21. 螺口灯头的台灯应采用三孔插座。(　√　　)

22. 为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。(　×　　)

23. 民用住宅严禁装设床头开关。(　√　)

24. 低压验电器可以验出500V以下的电压。(　×　　)

25. 为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。(×　　　)

26. 用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。(　×　　)

27. 锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。(　×　)

28. Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。(　√　)

29. 电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。(　√　　)

30. 为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。(　　×　)

31. 用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。(　√　　)

32. 电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。(　√　　)

33. 对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(　√　　)

34. 交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(　√　　)

35. 转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(　　×　)

36. 同一电器元件的各部件分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号。(　×　　)

37. 导线的工作电压应大于其额定电压。(　　×　)

38. 黄绿双色的导线只能用于保护线。(　√　　)

39. 绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(　×　　)

40. 过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。(　√　　)

41. 电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。(　√　　)

42. 铜线与铝线在需要时可以直接连接。(　×　　)

43. 熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。(　　×　)

44. 相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。(√　　　)

45. 两相触电危险性比单相触电小。(　×　　)

46. 按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(　√　　)

47. 接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m㎡以上裸铜软线制成。(　√　)

48. 使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(×　　　)

49. 常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(　√　　)

50. TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。(　√　　)

51. RCD后的中性线可以接地。(　　×　)

52. 剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(　√　)

53. 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。(×　　　)

54. 雷电后造成架空线路产生高电压冲击波，这种雷电称为直击雷。(　×　　)

55. 雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。(√　　)

56. 雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。(×　　　)

57. 并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。(　　√　)

58. 电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(　×　　)

59. 电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。(√　　)

60. 从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(　　　√)

61. 分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。(　√　　)

62. 熔断器的文字符号为FU。(　√　　)

63. 交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(　√　　)

64. 自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(√　　　)

65. 频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(　×　　)

66. 低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。(　√　　)

67. 热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。(　×　　)

68. 安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(　　√　)

69. 铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(　√　)

70. 断路器可分为框架式和塑料外壳式。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 万用表电压量程2.5V是当指针指在（  B ）位置时电压值为2.5V。

A　1/2量程

B　满量程

C　2/3量程

72. 指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是(　B　　)。

A　∞

B　0

C　不确定

73. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(　B　　)电路。

A　纯电阻

B　纯电感

C　纯电容

74. PN结两端加正向电压时,其正向电阻(A　　　)。

A　小

B　大

C　不变

75. 确定正弦量的三要素为(　B　　)。

A　相位、初相位、相位差

B　最大值、频率、初相角

C　周期、频率、角频率

76. 工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为(　B　　)米。

A　0.2

B　0.35

C　0.5

77. 特种作业操作证每(　C　　)年复审1次。

A　5

B　4

C　3

78. 电气火灾发生时,应先切断电源再扑救,但不知或不清楚开关在何处时,应剪断电线,剪切时要(　B　　)。

A　几根线迅速同时剪断

B　不同相线在不同位置剪断

C　在同一位置一根一根剪断

79. 合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路(　A　　)。

A　短路

B　漏电

C　电压太高

80. 一般照明的电源优先选用(　A　　)V。

A　220

B　380

C　36

81. 单相三孔插座的上孔接(　C　　)。

A　零线

B　相线

C　地线

82. 在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(　C　　)工具。

A　Ⅰ类

B　Ⅱ类

C　Ⅲ类

83. 三相异步电动机一般可直接启动的功率为(　　A　)KW以下。

A　7

B　10

C　16

84. 电动机在额定工作状态下运行时,定子电路所加的(　A　　)叫额定电压。

A　线电压

B　相电压

C　额定电压

85. 利用(　A　　)来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。

A　自耦变压器

B　频敏变压器

C　电阻器

86. 导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的(　B　　)%。

A　80

B　90

C　95

87. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是(　B　　)。

A　绝缘体

B　导体

C　半导体

88. 导线接头要求应接触紧密和(　B　　)等。

A　拉不断

B　牢固可靠

C　不会发热

89. 人体体内电阻约为(　C　　)Ω。

A　200

B　300

C　500

90. 人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为(　A　　)触电。

A　单相

B　两相

C　三相

91. 使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(　B　　)°为宜。

A　50

B　60

C　70

92. TN-S俗称(　B　　)。

A　三相四线

B　三相五线

C　三相三线

93. 静电引起爆炸和火灾的条件之一是(　A　　)。

A　有爆炸性混合物存在

B　静电能量要足够大

C　有足够的温度

94. 防静电的接地电阻要求不大于(　C　　)Ω。

A　10

B　40

C　100

95. 电容器属于（ C  ）设备。

A　危险

B　运动

C　静止

96. 更换熔体或熔管,必须在(　B　　)的情况下进行。

A　带电

B　不带电

C　带负载

97. 拉开闸刀时,如果出现电弧,应(　A　　)。

A　迅速拉开

B　立即合闸

C　缓慢拉开

98. 正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和(　B　　)原则。

A　性能

B　经济

C　功能

99. 在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而(　C　　)。

A　查障困难

B　减小停电范围

C　扩大停电范围

100. 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(　B　　)在被控电路中。

A　并联

B　串联

C　串联或并联

**低压电工作业初训试卷8卷答案**

1,√,2,×,3,×,4,√,5,×,6,×,7,×,8,√,9,√,10,√,11,√,12,√,13,×,14,×,15,√,16,×,17,×,18,√,19,√,20,√,21,√,22,×,23,√,24,×,25,×,26,×,27,×,28,√,29,√,30,×,31,√,32,√,33,√,34,√,35,×,36,×,37,×,38,√,39,×,40,√,41,√,42,×,43,×,44,√,45,×,46,√,47,√,48,×,49,√,50,√,51,×,52,√,53,×,54,×,55,√,56,×,57,√,58,×,59,√,60,×,61,√,62,√,63,√,64,√,65,×,66,√,67,×,68,√,69,√,70,√,71,B,72,B,73,B,74,A,75,B,76,B,77,C,78,B,79,A,80,A,81,C,82,C,83,A,84,A,85,A,86,B,87,B,88,B,89,C,90,A,91,B,92,B,93,A,94,C,95,C,96,B,97,A,98,B,99,C,100,B

**低压电工作业初训试卷9卷**

考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。(　×　　)

2. 测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。(×　　　)

3. 万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(×　　　)

4. 电压表内阻越大越好。(　√　　)

5. 使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。(　×　　)

6. 直流电流表可以用于交流电路测量。(×　　　)

7. 并联电路中各支路上的电流不一定相等。(　√　　)

8. 载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。(　×　　)

9. 磁力线是一种闭合曲线。(√　　　)

10. 并联电路的总电压等于各支路电压之和。(　×　　)

11. 220V的交流电压的最大值为380V。(　　×　)

12. 规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。(　√　　)

13. 导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。。(　　√　)

14. 日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。(　　×　)

15. 电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。(　　√　)

16. 取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。(　×　　)

17. 在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(×　　　)

18. 在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(√　　　)

19. 对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。(　　√　)

20. 电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。(　√　　)

21. 在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。(√　　)

22. 漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。(　　√　)

23. 对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。(　√　　)

24. 用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。(　×　　)

25. 当拉下总开关后,线路即视为无电。(　×　　)

26. 验电器在使用前必须确认验电器良好。(　　√　)

27. 锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。(　×　　)

28. Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。(　　√　)

29. 手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(　×　　)

30. 对于异步电动机，国家标准规定3KW以下的电动机均采用三角形联结。(　×　　)

31. 为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。(　×　　)

32. 能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。(　√　　)

33. 电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。(　√　　)

34. 对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。(　×　　)

35. 交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(　√　　)

36. 再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(　√　　)

37. 吸收比是用兆欧表测定。(　√　　)

38. 改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。(　×　　)

39. 绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。(　　√　)

40. 过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。(　　√　)

41. 铜线与铝线在需要时可以直接连接。(　×　　)

42. 绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(　×　　)

43. 在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。(　√　　)

44. 30Hz~40Hz的电流危险性最大。(　×　　)

45. 按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(　　√　)

46. 通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。(　×　　)

47. 绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。(√　　　)

48. 使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(　√　　)

49. 使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(　×　　)

50. 当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。(　√　　)

51. 变配电设备应有完善的屏护装置。(　√　　)

52. RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(　　√　)

53. 保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。(　√　　)

54. 当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。(　√　　)

55. 除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。(　　√　)

56. 对于容易产生静电的场所，应保持环境湿度在70%以上。(　√　　)

57. 当电容器爆炸时,应立即检查。(　　×　)

58. 并联补偿电容器主要用在直流电路中。(　×　　)

59. 电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(　×　)

60. 热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。(　√　　)

61. 断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流。(　×　　)

62. 选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失。(　　√　)

63. 接触器的文字符号为FR。(×　　　)

64. 热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。(　×　　)

65. 时间继电器的文字符号为KM。(　×　　)

66. 组合开关可直接起动5KW以下的电动机。(　　√　)

67. 中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。(　×　　)

68. 行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(　×　　)

69. 交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(　√　　)

70. 熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(　×　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 电流表的符号是(　A　　)

A

B

C

72. 摇表的两个主要组成部分是手摇(　B　　)和磁电式流比计。

A　电流互感器

B　直流发电机

C　交流发电机

73. 纯电容元件在电路中(A　　　)电能。

A　储存

B　分配

C　消耗

74. 二极管的图形符号是(　A　　)。

A

B

C

75. 电动势的方向是(　A　　)。

A　从负极指向正极

B　从正极指向负极

C　与电压方向相同

76. 低压带电作业时,(　A　　)。

A　既要戴绝缘手套,又要有人监护

B　戴绝缘手套,不要有人监护

C　有人监护不必戴绝缘手套

77. 特种作业人员必须年满(　A　　)周岁。

A　18

B　19

C　20

78. 在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是(　　A　)。

A　铜线与铝线绞接

B　铝线与铝线绞接

C　铜铝过渡接头压接

79. 落地插座应具有牢固可靠的(　B　　)。

A　标志牌

B　保护盖板

C　开关

80. 螺口灯头的螺纹应与(　A　　)相接。

A　零线

B　相线

C　地线

81. 一般照明的电源优先选用(　A　　)V。

A　220

B　380

C　36

82. 电烙铁用于(　B　　)导线接头等。

A　铜焊

B　锡焊

C　铁焊

83. 星-三角降压启动，是起动时把定子三相绕组作(　B　　)联结。

A　三角形

B　星形

C　延边三角形

84. 对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻为零,在发现无明显烧毁的现象时,则可进行烘干处理,这时(　B　　)通电运行。

A　允许

B　不允许

C　烘干好后就可

85. 笼形异步电动机常用的降压启动有(　B　　)启动、自耦变压器降压启动、星-三角降压启动。

A　转子串电阻

B　串电阻降压

C　转子串频敏

86. 一般线路中的熔断器有(　C　　)保护。

A　过载

B　短路

C　过载和短路

87. 热继电器的整定电流为电动机额定电流的(　A　　)%。

A　100

B　120

C　130

88. 低压线路中的零线采用的颜色是(　B　　)。

A　深蓝色

B　淡蓝色

C　黄绿双色

89. 人体体内电阻约为(　C　　)Ω。

A　200

B　300

C　500

90. 人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相通过人体流入另一相,这种触电现象称为(　　B　)触电。

A　单相

B　两相

C　感应电

91. 登杆前,应对脚扣进行(　B　　)。

A　人体静载荷试验

B　人体载荷冲击试验

C　人体载荷拉伸试验

92. PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为(　　C　)接地。

A　间接

B　直接

C　重复

93. 在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于(　C　　)。

A　球形雷

B　,感应雷

C　直击雷

94. 变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是(　A　　)。

A　安装避雷器

B　安装避雷线

C　安装避雷网

95. 电容器组禁止(　B　　)。

A　带电合闸

B　带电荷合闸

C　停电合闸

96. 熔断器的符号是(　A　　)。

A

B

C

97. 更换熔体或熔管,必须在(　B　　)的情况下进行。

A　带电

B　不带电

C　带负载

98. 在民用建筑物的配电系统中,一般采用(　C　　)断路器。

A　框架式

B　电动式

C　漏电保护

99. 热继电器具有一定的(B　　　)自动调节补偿功能。

A　时间

B　频率

C　温度

100. 组合开关用于电动机可逆控制时,(　B　　)允许反向接通。

A　不必在电动机完全停转后就

B　可在电动机停后就

C　必须在电动机完全停转后才

**低压电工作业初训试卷9卷答案**

1,×,2,×,3,×,4,√,5,×,6,×,7,√,8,×,9,√,10,×,11,×,12,√,13,√,14,×,15,√,16,×,17,×,18,√,19,√,20,√,21,√,22,√,23,√,24,×,25,×,26,√,27,×,28,√,29,×,30,×,31,×,32,√,33,√,34,×,35,√,36,√,37,√,38,×,39,√,40,√,41,×,42,×,43,√,44,×,45,√,46,×,47,√,48,√,49,×,50,√,51,√,52,√,53,√,54,√,55,√,56,√,57,×,58,×,59,×,60,√,61,×,62,√,63,×,64,×,65,×,66,√,67,×,68,×,69,√,70,×,71,A,72,B,73,A,74,A,75,A,76,A,77,A,78,A,79,B,80,A,81,A,82,B,83,B,84,B,85,B,86,C,87,

,88,B,89,C,90,B,91,B,92,C,93,C,94,A,95,B,96,A,97,B,98,C99,B,100,B,

**低压电工作业初训试卷10卷**

考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(　　×　)

2. 使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。(　√　　)

3. 钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(　×　　)

4. 电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(　√　　)

5. 使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。(　×　　)

6. 万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。(　√　　)

7. 在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。(　√　　)

8. 交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。(　√　　)

9. 无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。(　√　　)

10. 规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。(　√　　)

11. 220V的交流电压的最大值为380V。(　×　　)

12. 并联电路的总电压等于各支路电压之和。(　×　　)

13. 导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。。(　　√　)

14. 特种作业人员必须年满20周岁,且不超过国家法定退休年龄。(×　　)

15. 企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(　√　　)

16. 电工应严格按照操作规程进行作业。(　√　　)

17. 在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。(　×　　)

18. 在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(　√　　)

19. 使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。(　√　　)

20. 在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。(　√　　)

21. 可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。(　×　　)

22. 用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。(　　×　)

23. 民用住宅严禁装设床头开关。(　√　　)

24. 低压验电器可以验出500V以下的电压。(　×　　)

25. 漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。(　√　　)

26. 用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。(　×　　)

27. 使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线不得松动。(　　√　)

28. 手持式电动工具接线可以随意加长。(　　×　)

29. 剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(　√　　)

30. 电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。(　　×　)

31. 对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。(　√　　)

32. 交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(　√　　)

33. 对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(　√　　)

34. 再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(　√　　)

35. 使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(　×　　)

36. 电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(　√　　)

37. 导线的工作电压应大于其额定电压。(　×)

38. 导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。(　√　　)

39. 电缆保护层的作用是保护电缆。(　√　　)

40. 在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。(　√　)

41. 在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。(　√　　)

42. 导线连接时必须注意做好防腐措施。(　√　　)

43. 绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(　×　　)

44. 概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。(　×　　)

45. 通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。(×　　)

46. 触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(√　　　)

47. 停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。(　√　　)

48. 常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(　√　　)

49. 使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(　×　　)

50. RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。(　×　　)

51. RCD后的中性线可以接地。(　×　　)

52. 变配电设备应有完善的屏护装置。(　√　　)

53. 保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。(　√　　)

54. 10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。(　×　　)

55. 雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。(　　×　)

56. 雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。(　√　　)

57. 当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。(　　√　)

58. 电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。(　√　　)

59. 检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。(　　×　)

60. 自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。(　√　　)

61. 熔断器的文字符号为FU。(√　　)

62. 从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(　×　　)

63. 行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(　×　　)

64. 铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(　√　　)

65. 热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。(　×　　)

66. 漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(　√　　)

67. 中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。(　×　　)

68. 时间继电器的文字符号为KM。(　×　　)

69. 频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(　×　　)

70. 复合按钮的电工符号是。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端(　B　　)m的地方。

A　5

B　20

C　40

72. 线路或设备的绝缘电阻的测量是用(B　　　)测量。

A　万用表的电阻档

B　兆欧表

C　接地摇表

73. 下面(　C　　)属于顺磁性材料。

A　水

B　铜

C　空气

74. 电动势的方向是(　　A　)。

A　从负极指向正极

B　从正极指向负极

C　与电压方向相同

75. 确定正弦量的三要素为(　B　　)。

A　相位、初相位、相位差

B　最大值、频率、初相角

C　周期、频率、角频率

76. 工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为(　B　　)米。

A　0.2

B　0.35

C　0.5

77. 特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至(　B　　)年。

A　4

B　6

C　10

78. 当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是(　A　　)。

A　二氧化碳灭火器

B　泡沫灭火器

C　水基式灭火器

79. 当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关(　B　　)

A　前

B　后

C　中

80. 导线接头连接不紧密,会造成接头(　A　　)。

A　发热

B　绝缘不够

C　不导电

81. 螺口灯头的螺纹应与(　　A　)相接。

A　零线

B　相线

C　地线

82. 尖嘴钳150mm是指(　B　　)。

A　其绝缘手柄为150mm

B　其总长度为150mm

C　其开口150mm

83. 对电机各绕组的绝缘检查，要求是：电动机每1KV工作电压，绝缘电阻（ B  ）。

A　小于0.5MΩ

B　大于等于1MΩ

C　等于0.5MΩ

84. 笼形异步电动机常用的降压启动有(　B　　)启动、自耦变压器降压启动、星-三角降压启动。

A　转子串电阻

B　串电阻降压

C　转子串频敏

85. 降压启动是指启动时降低加在电动机(　A　　)绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。

A　定子

B　转子

C　定子及转子

86. 熔断器在电动机的电路中起(　B　　)保护作用。

A　过载

B　短路

C　过载和短路

87. 导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于(　A　　)。

A　1

B　1.5

C　2

88. 导线接头要求应接触紧密和(　B　　)等。

A　拉不断

B　牢固可靠

C　不会发热

89. 人的室颤电流约为(　C　)mA。

A　16

B　30

C　50

90. 人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为(　A　　)触电。

A　单相

B　两相

C　三相

91. “禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为(　C　　)。

A　白底红字

B　红底白字

C　白底红边黑字

92. 对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过(　A　　)Ω。

A　10

B　6

C　4

93. 为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于(　　B　)米。

A　2.5

B　3

C　4

94. 雷电流产生的(　B　　)电压和跨步电压可直接使人触电死亡。

A　感应

B　接触

C　直击

95. 为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须(　A　　)。

A　充分放电

B　长时间停电

C　冷却之后

96. 拉开闸刀时,如果出现电弧,应(　A　　)。

A　迅速拉开

B　立即合闸

C　缓慢拉开

97. 断路器的电气图形为(　A　　)。

A

B

C

98. 铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于(　B　　)倍电动机额定电流。

A　一

B　两

C　三

99. 在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而(　C　　)。

A　查障困难

B　减小停电范围

C　扩大停电范围

100. 在电力控制系统中,使用最广泛的是(　B　　)式交流接触器。

A　气动

B　电磁

C　液动

**低压电工作业初训试卷10**

12,×,13,√,14,×,15,√,16,√,17,×,18,√,19,√,20,√,21,×,22,×,23,√,24,×,25,√,26,×,27,√,28,×,29,√,30,×,31,√,32,√,33,√,34,√,35,×,36,√,37,×,38,√,39,√,40,√,41,√,42,√,43,×,44,×,45,×,46,√,47,√,48,√,49,×,50,×,51,×,52,√,53,√,54,×,55,×,56,√,57,√,58,√,59,×,60,√,61,√,62,×,63,×,64,√,65,×,66,√,67,×,68,×,69,×,70,√,71,B,72,B,73,C,74,A,75,B,76,B,77,B,78,A,79,B,80,A,81,A,82,B,83,B,84,B,85,A,86,B,87,A,88,B,89,C,90,A,91,C,92,A,93,B,94,B,95,A,96,A,97,A,98,B,99,C,100,B

**低压电工作业初训试卷11卷**

考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 电度表是专门用来测量设备功率的装置。(　　×　)

2. 测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。(　　×　)

3. 直流电流表可以用于交流电路测量。(　　×　)

4. 电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。(　×　　)

5. 接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。(　　×　)

6. 交流钳形电流表可测量交直流电流。(　　×　)

7. 正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。(　　×　)

8. 在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(　×　　)

9. 220V的交流电压的最大值为380V。(　　×　)

10. 当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(　√　　)

11. 符号“A”表示交流电源。(　×　　)

12. 我国正弦交流电的频率为50Hz。(　√　　)

13. 基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(　　√　)

14. 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。(　　√　)

15. 取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。(　×　　)

16. 企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。(　√　　)

17. 二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10KV或者35KV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。(　　√　)

18. 在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。(　×　　)

19. 当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(　√　　)

20. 螺口灯头的台灯应采用三孔插座。(　√　　)

21. 在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。(√　　　)

22. 漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。(　√　　)

23. 用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。(　×　)

24. 白炽灯属热辐射光源。(　√　　)

25. 高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。(×　　　)

26. 在没有用验电器验电前,线路应视为有电。(　√　　)

27. 使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线不得松动。(√　　　)

28. 电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。(　√　　)

29. 剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(　√　　)

30. 对于异步电动机，国家标准规定3KW以下的电动机均采用三角形联结。(　×　　)

31. 用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。(　　√　)

32. 转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(　×　　)

33. 能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。(　√　　)

34. 电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起。(　√　　)

35. 使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(×　　　)

36. 再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(　√　　)

37. 绝缘老化只是一种化学变化。(　　×　)

38. 吸收比是用兆欧表测定。(　√　　)

39. 铜线与铝线在需要时可以直接连接。(　　×　)

40. 电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。(　√　　)

41. 电缆保护层的作用是保护电缆。(　√　　)

42. 截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。(　√　　)

43. 在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。(　√　　)

44. 30Hz~40Hz的电流危险性最大。(　×　　)

45. 触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(　√　　)

46. 两相触电危险性比单相触电小。(　×　　)

47. “止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。(　√　　)

48. 使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(　　√　)

49. 常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。(　√　　)

50. 当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。(√　　　)

51. 变配电设备应有完善的屏护装置。(　√　　)

52. RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(√　　　)

53. 剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(　√　　)

54. 雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。(　　×　)

55. 除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。(　　√　)

56. 对于容易产生静电的场所，应保持环境湿度在70%以上。(　√　　)

57. 电容器室内要有良好的天然采光。(　×　　)

58. 如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(　×　　)

59. 并联补偿电容器主要用在直流电路中。(　　×　)

60. 组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。(√　)

61. 自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。(　√　　)

62. 热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。(　×　　)

63. 中间继电器的动作值与释放值可调节。(　×　　)

64. 自动开关属于手动电器。(　×　　)

65. 熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(　×　　)

66. 时间继电器的文字符号为KM。(　×　)

67. 断路器可分为框架式和塑料外壳式。(　√　　)

68. 安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(　　√　)

69. 交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(　√　　)

70. 低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。(　　√　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是(　B　　)。

A　∞

B　0

C　不确定

72. 线路或设备的绝缘电阻的测量是用(　B　　)测量。

A　万用表的电阻档

B　兆欧表

C　接地摇表

73. 纯电容元件在电路中(　A　　)电能。

A　储存

B　分配

C　消耗

74. 载流导体在磁场中将会受到(　A　　)的作用。

A　电磁力

B　磁通

C　电动势

75. 下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是(　B　　)。

A

B

C

76. 特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令生产经营单位（A   ）。

A　限期改正

B　罚款

C　停产停业整顿

77. 特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至(B　　　)年。

A　4

B　6

C　10

78. 当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是(　A　　)。

A　二氧化碳灭火器

B　泡沫灭火器

C　水基式灭火器

79. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳,发现开关外壳较热,则动作的可能是(　B　　)。

A　短路

B　过载

C　欠压

80. 更换和检修用电设备时,最好的安全措施是(　A　　)。

A　切断电源

B　站在凳子上操作

C　戴橡皮手套操作

81. 碘钨灯属于(　　C　)光源。

A　气体放电

B　电弧

C　热辐射

82. 在一般场所,为保证使用安全,应选用(　B　　)电动工具。

A　Ⅰ类

B　Ⅱ类

C　Ⅲ类

83. 对电机各绕组的绝缘检查，要求是：电动机每1KV工作电压，绝缘电阻（ B  ）。

A　小于0.5MΩ

B　大于等于1MΩ

C　等于0.5MΩ

84. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机(　　B　)所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。

A　一相绕组

B　两相绕组

C　三相绕组

85. 三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(　　C　)启动。

A　转子串电阻

B　转子串频敏

C　降低启动电压

86. 根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和(　C　　)线路。

A　动力

B　照明

C　送电

87. 导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞(　　C　)圈。

A　1

B　2

C　3

88. 下列材料不能作为导线使用的是(　B　　)。

A　铜绞线

B　钢绞线

C　铝绞线

89. 引起电光性眼炎的主要原因是(　　C　)。

A　红外线

B　可见光

C　紫外线

90. 如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行(B　　　)急救。

A　仰卧压胸法

B　胸外心脏按压法

C　俯卧压背法

91. 绝缘手套属于(　B　　)安全用具。

A　直接

B　辅助

C　基本

92. 对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过(A　　　)Ω。

A　10

B　6

C　4

93. 为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于(　　A　)米。

A　2.5

B　3

C　4

94. 静电现象是十分普遍的电现象(　C　　)是它的最大危害。

A　对人体放电,直接置人于死地

B　高电压击穿绝缘

C　易引发火灾

95. 电容器可用万用表(　C　　)档进行检查。

A　电压

B　电流

C　电阻

96. 铁壳开关的电气图形为(　B　　),文字符号为QS。

A

B

C

97. 低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和(　A　　)电器。

A　非自动切换

B　非电动

C　非机械

98. 铁壳开关在作控制电机启动和停止时,要求额定电流要大于或等于(　B　　)倍电动机额定电流。

A　一

B　两

C　三

99. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器作(　A　　)保护。

A　短路

B　过压

C　过热

100. 电业安全工作规程上规定,对地电压为(　C　　)V及以下的设备为低压设备。

A　400

B　380

C　250

**低压电工作业初训试卷11卷答案**

1,×,2,×,3,×,4,×,5,×,6,×,7,×,8,×,9,×,10,√,11,×,12,√,13,√,14,√,15,×,16,√,17,√,18,×,19,√,20,√,21,√,22,√,23,×,24,√,25,×,26,√,27,√,28,√,29,√,30,×,31,√,32,×,33,√,34,√,35,×,36,√,37,×,38,√,39,×,40,√,41,√,42,√,43,√,44,×,45,√,46,×,47,√,48,√,49,√,50,√,51,√,52,√,53,√,54,×,55,√,56,√,57,×,58,×,59,×,60,√,61,√,62,×,63,×,64,×,65,×,66,×,67,√,68,√,69,√,70,√,71,B,72,B,73,A,74,A,75,B,76,A,77,B,78,A,79,B,80,A,81,C,82,B,83,B,84,B,85,C,86,C,87,C,88,B,89,C,90,B,91,B,92,A,93,B,94,C,95,C,96,B,97,A,98,B,99,A,100,C

**低压电工作业初训试卷12卷**

考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(　　×　)

2. 用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。(×　　　)

3. 测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(　√　　)

4. 电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。(　√　　)

5. 万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(　×　　)

6. 直流电流表可以用于交流电路测量。(×　　　)

7. PN结正向导通时,其内外电场方向一致。(　　×　)

8. 在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(　　×　)

9. 交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。(　√)

10. 欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(　×　　)

11. 电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。(　√　　)

12. 对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。(×　　　)

13. 规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。(　√　　)

14. 日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。(　　×　)

15. 电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。(　√　　)

16. 取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。(　×　　)

17. 为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。(　√　　)

18. 电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(　√　　)

19. 在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。(　　×　)

20. 漏电开关只有在有人触电时才会动作。(　×　　)

21. 为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。(　×　　)

22. 民用住宅严禁装设床头开关。(√　　　)

23. 漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。(√　　)

24. 当拉下总开关后,线路即视为无电。(　×　　)

25. 对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。(　√　　)

26. 用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。(　√　　)

27. Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。(　　√　)

28. 电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。(　√　　)

29. 剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(　√　　)

30. 为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。(　×　　)

31. 三相异步电动机的转子导体会中形成电流,其电流方向可用右手定则判定。(√　　　)

32. 能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。(　　√　)

33. 三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。(　×　　)

34. 同一电器元件的各部件分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号。(　×　　)

35. 电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(　√　　)

36. 使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(　×　)

37. 额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。(　√　)

38. 在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。(　　×　)

39. 导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(　×　　)

40. 绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。(　√　　)

41. 在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。(　√　　)

42. 在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。(√　　　)

43. 熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。(　×　　)

44. 30Hz~40Hz的电流危险性最大。(　×　　)

45. 脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。(　×　　)

46. 按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(　√　　)

47. “止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。(　√　　)

48. 试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(×　　)

49. 验电是保证电气作业安全的技术措施之一。(　√　　)

50. SELV只作为接地系统的电击保护。(　×　　)

51. RCD后的中性线可以接地。(　×　　)

52. RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(　√　　)

53. 变配电设备应有完善的屏护装置。(　√　　)

54. 当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。(　√　　)

55. 雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。(　√　　)

56. 除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。(　√　　)

57. 并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。(　√　　)

58. 如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(　　×　)

59. 并联补偿电容器主要用在直流电路中。(　×　　)

60. 按钮的文字符号为SB。(　√　　)

61. 通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。(　√　　)

62. 在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。(　×　　)

63. 胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。(　√　　)

64. 在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。(　　√　)

65. 刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(　×　　)

66. 中间继电器的动作值与释放值可调节。(×　　　)

67. 时间继电器的文字符号为KM。(　×　　)

68. 低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。(　√　　)

69. 自动开关属于手动电器。(　×　　)

70. 热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。(×　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 钳形电流表测量电流时,可以在(　　C　)电路的情况下进行。

A　断开

B　短接

C　不断开

72. (　C　　)仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。

A　磁电式

B　电磁式

C　电动式

73. 将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(　　C　)倍。

A　1

B　2

C　4

74. 载流导体在磁场中将会受到(　A　　)的作用。

A　电磁力

B　磁通

C　电动势

75. 三相四线制的零线的截面积一般(　B　　)相线截面积。

A　大于

B　小于

C　等于

76. 低压带电作业时,(　A　　)。

A　既要戴绝缘手套,又要有人监护

B　戴绝缘手套,不要有人监护

C　有人监护不必戴绝缘手套

77. 接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于(　C　　)m㎡。

A　6

B　10

C　25

78. 在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是(　A　　)。

A　铜线与铝线绞接

B　铝线与铝线绞接

C　铜铝过渡接头压接

79. 合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路(　A　　)。

A　短路

B　漏电

C　电压太高

80. 日光灯属于(　A　　)光源。

A　气体放电

B　热辐射

C　生物放电

81. 相线应接在螺口灯头的(　A　　)。

A　中心端子

B　螺纹端子

C　外壳

82. 螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和(　C　　)表示。

A　半径

B　厚度

C　直径

83. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(　B　　),因此降压启动时转矩减少较多。

A　反比

B　正比

C　对应

84. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机(　B　　)所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。

A　一相绕组

B　两相绕组

C　三相绕组

85. 电动机在额定工作状态下运行时,(　B　　)的机械功率叫额定功率。

A　允许输入

B　允许输出

C　推动电机

86. 穿管导线内最多允许(　C　　)个导线接头。

A　2

B　1

C　0

87. 我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为(　C　　)。

A　绝缘瓶

B　隔离体

C　绝缘子

88. 低压线路中的零线采用的颜色是(　B　　)。

A　深蓝色

B　淡蓝色

C　黄绿双色

89. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于(　C　　)mA·S时就有生命危险。

A　16

B　30

C　50

90. 电流对人体的热效应造成的伤害是(　A　　)。

A　电烧伤

B　电烙印

C　皮肤金属化

91. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的(　A　)%。

A　25

B　50

C　75

92. 在选择漏电保护装置的灵敏度时,要避免由于正常(　A　　)引起的不必要的动作而影响正常供电。

A　泄漏电流

B　泄漏电压

C　泄漏功率

93. 在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是(　　C　)。

A　使静电荷通过空气泄漏

B　使静电荷向四周散发泄漏

C　使静电沿绝缘体表面泄露

94. 雷电流产生的(　B　　)电压和跨步电压可直接使人触电死亡。

A　感应

B　接触

C　直击

95. 电容量的单位是(A　　　)。

A　法

B　乏

C　安时

96. 断路器的选用,应先确定断路器的(　A　　),然后才进行具体的参数的确定。

A　类型

B　额定电流

C　额定电压

97. 继电器是一种根据(　A　　)来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器。

A　外界输入信号(电信号或非电信号)

B　电信号

C　非电信号

98. 交流接触器的电寿命是约为机械寿命的(　C　　)倍。

A　10

B　1

C　1/20

99. 电业安全工作规程上规定,对地电压为(　C　　)V及以下的设备为低压设备。

A　400

B　380

C　250

100. 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的(　A　　)能力。

A　过载

B　控制

C　节流

**低压电工作业初训试卷12卷答案**

1,×,2,×,3,√,4,√,5,×,6,×,7,×,8,×,9,√,10,×,11,√,12,×,13,√,14,×,15,√,16,×,17,√,18,√,19,×,20,×,21,×,22,√,23,√,24,×,25,√,26,×,27,√,28,√,29,√,30,×,31,√,32,√,33,×,34,×,35,√,36,×,37,√,38,×,39,×,40,√,41,√,42,√,43,×,44,×,45,×,46,√,47,√,48,×,49,√,50,×,51,×,52,√,53,√,54,√,55,√,56,√,57,√,58,×,59,×,60,√,61,√,62,×,63,√,64,√,65,×,66,×,67,×,68,√,69,×,70,×,71,C,72,C,73,C,74,A,75,B,76,A,77,C,78,A,79,A,80,A,81,A,82,C,83,B,84,B,85,B,86,C,87,C,88,B,89,C,90,A,91,A,92,A,93,C,94,B,95,A,96,A,97,A,98,C,99,C,100,A

**低压电工作业初训试卷13卷**

考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。(　×　　)

2. 电度表是专门用来测量设备功率的装置。(　　×　)

3. 电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。(　　√　)

4. 电压表内阻越大越好。(　√　　)

5. 万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。(　√　　)

6. 接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。(　√　　)

7. 并联电路中各支路上的电流不一定相等。(　√　　)

8. PN结正向导通时,其内外电场方向一致。(　×　　)

9. 对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。(　×　　)

10. 并联电路的总电压等于各支路电压之和。(　×　　)

11. 欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(　　×　)

12. 基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(　√　　)

13. 交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。(　√　　)

14. 《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。(　×　)

15. 特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。(　　×　)

16. 电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。(　√　　)

17. 在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(　×　　)

18. 在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。(　√　　)

19. 旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。(　√　　)

20. 吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。(　×　　)

21. 当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。(　×　　)

22. 危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。(　×　　)

23. 不同电压的插座应有明显区别。(　√　　)

24. 民用住宅严禁装设床头开关。(　√　　)

25. 低压验电器可以验出500V以下的电压。(　×　　)

26. 高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。(　×　　)

27. 多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。(　　√　)

28. 手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(　×　　)

29. Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。(　√　　)

30. 因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。(　√　　)

31. 异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。(　√　　)

32. 电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。(　√　　)

33. 转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(　×　　)

34. 同一电器元件的各部件分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号。(　×　　)

35. 电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(　√　　)

36. 对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。(　×　　)

37. 在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。(×　　)

38. 低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。(　√　　)

39. 在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。(√　　　)

40. 绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(　×　　)

41. 电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。(　√　　)

42. 水和金属比较,水的导电性能更好。(　×　　)

43. 铜线与铝线在需要时可以直接连接。(×　　)

44. 30Hz~40Hz的电流危险性最大。(×　　)

45. 两相触电危险性比单相触电小。(×　　　)

46. 触电分为电击和电伤。(√　　　)

47. 接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m㎡以上裸铜软线制成。(　√　　)

48. 在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。(　√　　)

49. 试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(　×　　)

50. 在高压操作中,无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于0.7m。(√　　　)

51. 变配电设备应有完善的屏护装置。(　√　　)

52. RCD后的中性线可以接地。(×　　　)

53. 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。(　×　　)

54. 静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10KV以上。(　　√　)

55. 防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。(　√　　)

56. 雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。(×　　　)

57. 并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。(　　√　)

58. 并联补偿电容器主要用在直流电路中。(×　　　)

59. 如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(　×　　)

60. 热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。(　√　　)

61. 目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。(　×　　)

62. 断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流。(　×　　)

63. 铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(　√　　)

64. 组合开关可直接起动5KW以下的电动机。(√　　　)

65. 中间继电器的动作值与释放值可调节。(　×　　)

66. 频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(　×　　)

67. 刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(　×　　)

68. 隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(　×　　)

69. 低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。(　√　　)

70. 行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(×　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 线路或设备的绝缘电阻的测量是用(　B　　)测量。

A　万用表的电阻档

B　兆欧表

C　接地摇表

72. 电能表是测量(　　C　)用的仪器。

A　电流

B　电压

C　电能

73. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(　B　　)电路。

A　纯电阻

B　纯电感

C　纯电容

74. 电动势的方向是(　A　　)。

A　从负极指向正极

B　从正极指向负极

C　与电压方向相同

75. 串联电路中各电阻两端电压的关系是(　C　　)。

A　各电阻两端电压相等

B　阻值越小两端电压越高

C　阻值越大两端电压越高

76. 《安全生产法》规定,任何单位或者(　B　　)对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A　职工

B　个人

C　管理人员

77. 特种作业操作证有效期为(　　C　)年。

A　12

B　8

C　6

78. 当低压电气火灾发生时,首先应做的是(　B　　)。

A　迅速离开现场去报告领导

B　迅速设法切断电源

C　迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

79. 每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于(　B　　)kw。

A　2

B　3

C　4

80. 线路单相短路是指(　C　　)。

A　功率太大

B　电流太大

C　零火线直接接通

81. 相线应接在螺口灯头的(　A　　)。

A　中心端子

B　螺纹端子

C　外壳

82. 锡焊晶体管等弱电元件应用(　A　　)W的电烙铁为宜。

A　25

B　75

C　100

83. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数(C　　　)。

A　不宜太少

B　不允许超过3次/小时

C　不宜过于频繁

84. 电动机(　C　　)作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。

A　机座

B　端盖

C　定子铁芯

85. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(　C　　),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。

A　小于10MΩ

B　大于0.5MΩ

C　小于0.5MΩ

86. 根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和(C　　　)线路。

A　动力

B　照明

C　送电

87. 导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的(　B　　)。

A　1/3

B　1/2

C　1

88. 导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于(　A　　)。

A　1

B　1.5

C　2

89. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于(　C　　)mA·S时就有生命危险。

A　16

B　30

C　50

90. 人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为(　A　　)触电。

A　单相

B　两相

C　三相

91. 下列(　A　　)是保证电气作业安全的组织措施。

A　工作许可制度

B　停电

C　悬挂接地线

92. 对于低压配电网,配电容量在100KW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过(　A　　)Ω。

A　10

B　6

C　4

93. 静电引起爆炸和火灾的条件之一是(　　A　)。

A　有爆炸性混合物存在

B　静电能量要足够大

C　有足够的温度

94. 运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是(　B　　)。

A　中和槽车行驶中产生的静电荷

B　泄漏槽车行驶中产生的静电荷

C　使槽车与大地等电位

95. 低压电容器的放电负载通常(　A　　)。

A　灯泡

B　线圈

C　互感器

96. 继电器是一种根据(　A　　)来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器。

A　外界输入信号(电信号或非电信号)

B　电信号

C　非电信号

97. 断路器的选用,应先确定断路器的(　A　　),然后才进行具体的参数的确定。

A　类型

B　额定电流

C　额定电压

98. 低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于(　B　　)保护,有时也可用于过载保护。

A　速断

B　短路

C　过流

99. 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(B　　　)在被控电路中。

A　并联

B　串联

C　串联或并联

100. 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的(　A　　)能力。

A　过载

B　控制

C　节流

**低压电工作业初训试卷13卷答案**

1,×,2,×,3,√,4,√,5,√,6,√,7,√,8,×,9,×,10,×,11,×,12,√,13,√,14,×,15,×,16,√,17,×,18,√,19,√,20,×,21,×,22,×,23,√,24,√,25,×,26,×,27,√,28,×,29,√,30,√,31,√,32,√,33,×,34,×,35,√,36,×,37,×,38,√,39,√,40,×,41,√,42,×,43,×,44,×,45,×,46,√,47,√,48,√,49,×,50,√,51,√,52,×,53,×,54,√,55,√,56,×,57,√,58,×,59,×,60,√,61,×,62,×,63,√,64,√,65,×,66,×,67,×,68,×,69,√,70,×,71,B,72,C,73,B,74,A,75,C,76,B,77,C,78,B,79,B,80,C,81,A,82,A,83,C,84,C,85,C,86,C,87,B,88,A,89,C,90,A,91,A,92,A,93,A,94,B,95,A,96,A,97,A,98,B,99,B,100,A

**低压电工作业初训试卷14卷**

考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总局——理论题部分：

一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )

1. 测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。(　×　　)

2. 摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。(　×　　)

3. 电压表内阻越大越好。(√　　　)

4. 接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。(√　　　)

5. 电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(　×　　)

6. 接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。(　×　)

7. 交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。(√　　)

8. PN结正向导通时,其内外电场方向一致。(　×　　)

9. 规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。(　√　　)

10. 220V的交流电压的最大值为380V。(　×　　)

11. 欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(　×　　)

12. 当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(　√　　)

13. 在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(　√　　)

14. 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。(　　√　)

15. 特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。(　√　　)

16. 特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。(　×　　)

17. 为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。(　　√　)

18. 在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。(　×　　)

19. 对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。(　　√　)

20. 路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。(　√　　)

21. 当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。(　×　　)

22. 对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。(√　　　)

23. 在没有用验电器验电前,线路应视为有电。(√　　　)

24. 为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。(×　　)

25. 为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。(×　　)

26. 白炽灯属热辐射光源。(　√　　)

27. 锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。(　×　　)

28. 手持式电动工具接线可以随意加长。(　×　　)

29. 电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。(　√　　)

30. 电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。(　×　　)

31. 为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。(　×　　)

32. 同一电器元件的各部件分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号。(　×　　)

33. 能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。(√　　　)

34. 电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起。(　√　　)

35. 转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(　×　)

36. 对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。(×　　)

37. 导线的工作电压应大于其额定电压。(　×　　)

38. 吸收比是用兆欧表测定。(√　　)

39. 绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(　×　　)

40. 过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。(　√　　)

41. 铜线与铝线在需要时可以直接连接。(　×　　)

42. 导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(　×　　)

43. 为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。(　×　　)

44. 一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。(　×　　)

45. 脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。(　　×　)

46. 触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。(　√　　)

47. 在直流电路中,常用棕色标示正极。(　√　　)

48. 遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。(　√　　)

49. 使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(　√　　)

50. SELV只作为接地系统的电击保护。(　　×　)

51. RCD后的中性线可以接地。(　×　　)

52. 保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。(　√　　)

53. 单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(　×　　)

54. 10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。(　×　　)

55. 雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。(　√　　)

56. 雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。(　×　　)

57. 电容器的容量就是电容量。(　　×　)

58. 检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。(　　×　)

59. 如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(×　　　)

60. 分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一。(　√　　)

61. 断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流。(　　×　)

62. 熔断器的文字符号为FU。(　√　　)

63. 组合开关可直接起动5KW以下的电动机。(　√　　)

64. 铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(　√　　)

65. 复合按钮的电工符号是。(　√　　)

66. 频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(　×　　)

67. 漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(　√　)

68. 热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。(　×　　)

69. 自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(√　　)

70. 交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(　√　　)

二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )

71. 线路或设备的绝缘电阻的测量是用(　B　　)测量。

A　万用表的电阻档

B　兆欧表

C　接地摇表

72. 指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是(　B　　)。

A　∞

B　0

C　不确定

73. 下面(　C　　)属于顺磁性材料。

A　水

B　铜

C　空气

74. 载流导体在磁场中将会受到(　A　　)的作用。

A　电磁力

B　磁通

C　电动势

75. 下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是(　B　　)。

A

B

C

76. 工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为(　B　　)米。

A　0.2

B　0.35

C　0.5

77. 特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至(　B　　)年。

A　4

B　6

C　10

78. 当低压电气火灾发生时,首先应做的是(　B　　)。

A　迅速离开现场去报告领导

B　迅速设法切断电源

C　迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

79. 合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路(　A　　)。

A　短路

B　漏电

C　电压太高

80. 碘钨灯属于(　C　　)光源。

A　气体放电

B　电弧

C　热辐射

81. 在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是(B　　　)。

A　短路

B　相线断线

C　零线断线

82. 在一般场所,为保证使用安全,应选用(　B　　)电动工具。

A　Ⅰ类

B　Ⅱ类

C　Ⅲ类

83. 频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和(　C　　)绕组组成。

A　一个

B　二个

C　三个

84. 对电机内部的脏物及灰尘清理,应用(　C　　)。

A　湿布抹擦

B　布上沾汽油、煤油等抹擦

C　用压缩空气吹或用干布抹擦

85. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机(　B　　)所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。

A　一相绕组

B　两相绕组

C　三相绕组

86. 导线接头的绝缘强度应(　B　　)原导线的绝缘强度。

A　大于

B　等于

C　小于

87. 低压断路器也称为(　C　　)。

A　闸刀

B　总开关

C　自动空气开关

88. 导线接头要求应接触紧密和(　B　　)等。

A　拉不断

B　牢固可靠

C　不会发热

89. 在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点(　C　　)m以内。

A　2

B　3

C　4

90. 当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫(　B　　)触电。

A　单相

B　跨步电压

C　感应电

91. 登杆前,应对脚扣进行(　B　　)。

A　人体静载荷试验

B　人体载荷冲击试验

C　人体载荷拉伸试验

92. 带电体的工作电压越高,要求其间的空气距离(　　B　)。

A　一样

B　越大

C　越小

93. 为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于(　B　　)米。

A　2.5

B　3

C　4

94. 雷电流产生的(　B　　)电压和跨步电压可直接使人触电死亡。

A　感应

B　接触

C　直击

95. 为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须(　A　　)。

A　充分放电

B　长时间停电

C　冷却之后

96. 具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和(C　　　)保护能力。

A　温度

B　机械

C　过载

97. 继电器是一种根据(　A　　)来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器。

A　外界输入信号(电信号或非电信号)

B　电信号

C　非电信号

98. 组合开关用于电动机可逆控制时,(　C　　)允许反向接通。

A　不必在电动机完全停转后就

B　可在电动机停后就

C　必须在电动机完全停转后才

99. 从制造角度考虑,低压电器是指在交流50HZ、额定电压(　C　　)V或直流额定电压1500V及以下电气设备。

A　400

B　800

C　1000

100. 图是(　B　　)触头。

A　延时闭合动合

B　延时断开动合

C　延时断开动断

**低压电工作业初训试卷14卷答案**

1,×,2,×,3,√,4,√,5,×,6,×,7,√,8,×,9,√,10,×,11,×,12,√,13,√,14,√,15,√,16,×,17,√,18,×,19,√,20,√,21,×,22,√,23,√,24,×,25,×,26,√,27,×,28,×,29,√,30,×,31,×,32,×,33,√,34,√,35,×,36,×,37,×,38,√,39,×,40,√,41,×,42,×,43,×,44,×,45,×,46,√,47,√,48,√,49,√,50,×,51,×,52,√,53,×,54,×,55,√,56,×,57,×,58,×,59,×,60,√,61,×,62,√,63,√,64,√,65,√,66,×,67,√,68,×,69,√,70,√,71,B,72,B,73,C,74,A,75,B,76,B,77,B,78,B,79,A,80,C,81,B,82,B,83,C,84,C,85,B,86,B,87,C,88,B,89,C,90,B,91,B,92,B,93,B,94,B,95,A,96,C,97,A,98,C,99,C,100,B

**低压电工作业初训试15卷**

**考试时长：120 分钟 试卷总分：100分 考试卷及格分：80分**

**姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_准考证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证件号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_得分：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**理论题部分：**

**一、判断题 (共计70题, 每题1.0分, 对的画√, 错误的画× )**

**1. 用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。(**×**)**

**2. 用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。(**×**)**

**3. 电压表内阻越大越好。(**√**)**

**4. 接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。(**√**)**

**5. 电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。(**×**)**

**6. 交流钳形电流表可测量交直流电流。(**×**)**

**7. 交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。(**√**)**

**8. 视在功率就是无功功率加上有功功率。(**×**)**

**9. 我国正弦交流电的频率为50Hz。(**√**)**

**10. 欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(**×**)**

**11. 在串联电路中,电流处处相等。(**√**)**

**12. 并联电路的总电压等于各支路电压之和。(**×**)**

**13. 符号“A”表示交流电源。(**×**)**

**14. 电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(**×**)**

**15. 电工应严格按照操作规程进行作业。(**√**)**

**16. 电工作业分为高压电工和低压电工。(**×**)**

**17. 当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(**×**)**

**18. 当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(**√**)**

**19. 在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。(**×**)**

**20. 路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。(**√**)**

**21. 接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。(**×**)**

**22. 用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。(**×**)**

**23. 危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。(**×**)**

**24. 对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。(**√**)**

**25. 为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。(**×**)**

**26. 低压验电器可以验出500V以下的电压。(**×**)**

**27. 移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。(**×**)**

**28. 手持式电动工具接线可以随意加长。(**×**)**

**29. 电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。(**√**)**

**30. 对于异步电动机，国家标准规定3KW以下的电动机均采用三角形联结。(**×**)**

**31. 用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。(**√**)**

**32. 对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。(**×**)**

**33. 电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。(**√**)**

**34. 能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。(**√**)**

**35. 交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(**√**)**

**36. 在电气原理图中，当触点图形垂直放置时，以“左开右闭”原则绘制。(**√**)**

**37. 额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。(**√**)**

**38. 导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。(**√**)**

**39. 导线连接时必须注意做好防腐措施。(**√**)**

**40. 绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(**×**)**

**41. 为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。(**×**)**

**42. 过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。(**√**)**

**43. 电缆保护层的作用是保护电缆。(**√**)**

**44. 概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。(**×**)**

**45. 通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。(**×**)**

**46. 脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。(**×**)**

**47. 绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。(**√**)**

**48. 在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。(**√**)**

**49. 使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(**×**)**

**50. 当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。(**√**)**

**51. 变配电设备应有完善的屏护装置。(**√**)**

**52. 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。(**×**)**

**53. RCD后的中性线可以接地。(**×**)**

**54. 雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。(**×**)**

**55. 用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。(**×**)**

**56. 对于容易产生静电的场所，应保持环境湿度在70%以上。(**√**)**

**57. 当电容器爆炸时,应立即检查。(**×**)**

**58. 如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(**×**)**

**59. 电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。(**√**)**

**60. 自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。(**√**)**

**61. 组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。(**√**)**

**62. 万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(**×**)**

**63. 接触器的文字符号为FR。(**×**)**

**64. 组合开关可直接起动5KW以下的电动机。(**√**)**

**65. 铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(**√**)**

**66. 胶壳开关不适合用于直接控制5.5KW以上的交流电动机。(**√**)**

**67. 自动开关属于手动电器。(**×**)**

**68. 断路器可分为框架式和塑料外壳式。(**√**)**

**69. 低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。(**√**)**

**70. 交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(**√**)**

**二、单选题 (每题只有1个正确答案, 共计30题, 每题1.0分 )**

**71. 摇表的两个主要组成部分是手摇(　　B　)和磁电式流比计。**

**A、电流互感器 B、直流发电机 C、交流发电机**

**72. (　C　　)仪表可直接用于交、直流测量,且精确度高。**

**A、磁电式 B、电磁式 C、电动式**

**73. 当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,电阻值为(　　B　)欧。**

**A、10 B、5 C、2**

**74. 下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是(　　B　)。**

**A、　 B、　 C、**

**75. 稳压二极管的正常工作状态是(　C　　)。**

**A、导通状态 B、截至状态 C、反向击穿状态**

**76. 《安全生产法》规定,任何单位或者(　B　　)对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。**

**A、职工 B、个人 C、管理人员**

**77. 装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(　C　　)短路。**

**A、单相 B、两相 C、三相**

**78. 电气火灾发生时,应先切断电源再扑救,但不知或不清楚开关在何处时,应剪断电线,剪切时要(　B　)。**

**A、几根线迅速同时剪断 B、不同相线在不同位置剪断 C、在同一位置一根一根剪断**

**79. 对颜色有较高区别要求的场所,宜采用(　B　　)。**

**A、彩灯 B、白炽灯 C、紫色灯**

**80. 更换和检修用电设备时,最好的安全措施是(　A　　)。**

**A、切断电源 B、站在凳子上操作 C、戴橡皮手套操作**

**81. 导线接头连接不紧密,会造成接头(　A　　)。**

**A、发热 B、绝缘不够 C、不导电**

**82. 在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(　C　)工具。**

**A、Ⅰ类 B、Ⅱ类 C、Ⅲ类**

**83. 某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为(　B　　)%。**

**A、2 B、4 C、6**

**84. 利用(　　A　)来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。**

**A、自耦变压器 B、频敏变压器 C、电阻器**

**85. 对电机轴承润滑的检查,(　B　　)电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。**

**A、通电转动 B、用手转动 C、用其它设备带动**

**86. 运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为(　B　)欧。**

**A、500 B、1000 C、200**

**87. 低压线路中的零线采用的颜色是(　B　　)。**

**A、深蓝色 B、淡蓝色 C、黄绿双色**

**88. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是(　B　　)。**

**A、绝缘体 B、导体 C、半导体**

**89. 在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点(　C　　)m以内。**

**A、2 B、3 C、4**

**90. 据一些资料表明,心跳呼吸停止,在(　A　　)min内进行抢救,约80%可以救活。**

**A、1 B、2 C、3**

**91. “禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为(　C　　)。**

**A、白底红字 B、红底白字 C、白底红边黑字**

**92. 特别潮湿的场所应采用(　C　　)V的安全特低电压。**

**A、42 B、24 C、12**

**93. 避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过(　C　　)Ω。**

**A、2 B、4 C、10**

**94. 运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是(　B　　)。**

**A、中和槽车行驶中产生的静电荷 B、泄漏槽车行驶中产生的静电荷**

**C、使槽车与大地等电位**

**95. 电容器组禁止(　B　　)。**

**A、带电合闸 B、带电荷合闸 C、停电合闸**

**96. 拉开闸刀时,如果出现电弧,应(　　A　)。**

**A、迅速拉开 B、立即合闸 C、缓慢拉开**

**97. 属于控制电器的是(　A　　)。**

**A、接触器 B、熔断器 C、刀开关**

**98. 在采用多级熔断器保护中,后级的熔体额定电流比前级大,目的是防止熔断器越级熔断而(　C　　)。**

**A、查障困难 B、减小停电范围 C、扩大停电范围**

**99. 在民用建筑物的配电系统中,一般采用(　C　　)断路器。**

**A、框架式 B、电动式 C、漏电保护**

**100. 电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器(　A　　)在被控电路中。**

**A、并联 B、串联 C、串联或并联**

 **低压电工作业初训试卷15答案**

**1,× 2,× 3,√ 4,√ 5,× 6,× ,7,√ 8,× 9,√ 10,× 11,√ 12,× 13,× 14,× 15,√,**

**16,×17,× ,18,√ ,19,× ,20,√ 21,× 22,× 23,× 24,√ 25,× 26,× 27,× 28,× 29,√ 30,×**

**31,√ 32,× 33,√ 34,√ 35,√ 36,√ 37,√ 38,√ 39,√ 40,× 41,× 42,√ 43,√ 44,× 45,×**

**46,× 47,√ 48,√ 49,× 50,√ 51,√ 52,× 53,× 54,× 55,× 56,√ 57,× 58,× 59,√ 60,√**

**61,√ 62,× 63,× 64,√ 65,√ 66,√ 67,× 68,√ 69,√ 70,√,**

**71,B 72,C 73,B 74,B 75,C 76,B 77,C 78,B 79,B 80,A 81,A 82,C 83,B, 4,A, 5,B**

**86,B 87,B 88,B 89,C 90,A 91,C 92,C 93,C 94,B 95,B 96,A 97,A 98,C 99,C 100,A**